


S.1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
I. OPIS TECHNICZNY








S.3
1. Cel i zakres opracowania







S.3
2. Podstawa opracowania







S.3
3. Opis ogólny









S.3
4. Instalacja c.o. i c.t.








S.3
5. Pompownia wody bytowo-gospodarczej i p.poż.




S.8
6. Instalacja zimnej i ciepłej wody






S.9
7. 
Instalacja p.poż.








S.14
8. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej




S.15
9. Instalacja wentylacji mechanicznej






S.17
10. Instalacja klimatyzacji







S.23
11. Zabezpieczenia p.poż.







S.24
12. Uwagi










S.25
II. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU



S.26
III. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH  ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO





S.31
IV. OBLICZENIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

S.32
V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 






skala
S-1
Instalacja ogrzewcza – Rzut przyziemia



1:100

S.33
S-2
Instalacja wod.-kan. – Rzut przyziemia



1:100

S.34
S-3
Instalacja wentylacji mechanicznej – Rzut przyziemia

1:100

S.35
S-4
Instalacja klimatyzacji – Rzut przyziemia


1:100

S.36
S-5
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji– Rzut dachu
1:100

S.37
I. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania są wewnętrzne instalacje sanitarne dla rozbudowy BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO im. H. Sienkiewicza w Świdniku.
W zakres opracowania wchodzi:

1. Instalacja c.o. i c.t.
2. Instalacja zimnej i ciepłej wody
3. Instalacja p.poż.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

5. Instalacja wentylacji mechanicznej
6. Instalacja klimatyzacji

2. PODSTAWA  OPRACOWANIA
· Zlecenie Inwestora

· Mapa do celów projektowych w skali 1:500

· Projekt architektoniczny

· Wizja lokalna

· Opracowania branżowe, obowiązujące przepisy, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL)  oraz  Polskie  Normy.
· Wytyczne producentów w zakresie projektowanych instalacji
3. OPIS OGÓLNY
Projektowany budynek jest parterowy, niepodpiwniczony. Budynek przylega do istniejącego w poziomie piwnic.
W obiekcie zaprojektowano klasy lekcyjne, przedszkole, żłobek, salę do ćwiczeń ruchowych oraz zaplecze sanitarne, pomieszczenie socjalno-szatniowe oraz pom. techniczne i magazynowe.

4. INSTALACJA C.O. i C.T.
4.1. Obliczenia
Temperatury obliczeniowe pomieszczeń ogrzewanych ustalono według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych „U” zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946 „Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła”.

 Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń obliczono według normy PN-EN 12831.

4.2. Opis stanu istniejącego

Budynek jest zasilany w ciepło z dwuprzewodowej miejskiej sieci ciepłowniczej niskoparametrowej o średnicy 2xDN 50. W istniejącej części budynku przewody główne są prowadzone w obudowie wzdłuż ścian zewnętrznych do wydzielonego pomieszczenia węzła zlokalizowanego pod schodami na klatce schodowej. Ciepło dostarczane jest tylko w sezonie grzewczym.

Obieg wody sieciowej wymuszony ciśnieniem dyspozycyjnym sieci.
Czynnik grzejny– woda z sieci ciepłowniczej.
Maksymalne temperatury wody sieciowej:

Tz/Tp = 95/70 0C (dla temp. zewn. -20 0C)
Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przyłączenia:
Hd = 12,0 kPa

Aktualne natężenie przepływu:


q = 1,77 m3/h (budynek istniejący)
Obliczeniowe max. natężenie przepływu:

q = 1,58 m3/h (dla proj. budynku)
Ciepło z sieci wykorzystywane jest do ogrzewania budynku.
W węźle cieplnym zastosowano układ zmieszania pompowego z pompą obiegową WILO TOP-E25/1-7 i zaworem mieszającym Kvs=10 m3/h, DN 25 z siłownikiem, czujnikiem temperatury wody zasilającej, sterowane przez regulator Danfoss.
Do pomiaru ilości pobranego ciepła zastosowano ciepłomierz z przelicznikiem  Kamstrup typ Multical z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu typ Ultraflow 65, DN 20, qp=3,0 m3/h, gwintowany, montaż na zasilaniu z parą czujników temperatury Pt 500.
Przed i za ciepłomierzem oraz na przewodzie powrotnym znajdują się zawory odcinające kołnierzowe DN 50.
Na zasilaniu przed ciepłomierzem oraz na powrocie są zamontowane filtry siatkowe kołnierzowe DN 50.

4.3. Sprawdzenie przepustowości przyłącza oraz ciepłomierza

Zapotrzebowanie na ciepło instalacja c.o. – budynek istniejący
Qco-Ist =   50.000 W
Zapotrzebowanie na ciepło instalacja c.o. – budynek projektowany
Qco-Proj = 37.772 W
Moc cieplna instalacji c.t. – budynek projektowany


Qct-Proj =  21.130 W
Całkowite zapotrzebowanie na ciepło




Q =
  108.902 W
Przepływ całkowity:




3,85 m3/h
Średnica przyłącza:




2xDN 50
Prędkość przepływu:




0,48 m/s
Strata ciśnienia:





49,1 Pa/m

Strata ciśnienia na ciepłomierzu (kv=13,5 m3/h):
8,0 kPa
Istniejący ciepłomierz pozostaje bez zmian.
Istniejące rurociągi i armatura pozostają bez zmian.

4.4. Opis rozwiązania
Projektowaną instalację włączyć do istniejących przewodów DN 50 w węźle cieplnym.
Zaprojektowano instalację dwururową z rozdziałem górnym. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki płytowe.
Poziomy prowadzone są w przestrzeni instalacyjnej nad sufitem podwieszanym. Piony po wierzchu ścian obudowane płytami g-k, a podejścia do rozdzielaczy w bruzdach ściennych. Rozdzielacze grzejnikowe w szafkach wnękowych montowanych w ścianach lub na ścianach obudowane według części rysunkowej. Przewody od rozdzielaczy do grzejników prowadzone w posadzce. Do każdego grzejnika poprowadzono odrębną gałąź, tak żeby nie wykonywać żadnych połączeń rur w posadzce.

Poziomy instalacji c.t. prowadzone są nad sufitem podwieszanym w przestrzeni instalacyjnej. Każda centrala wyposażona jest w oddzielny układ regulacyjny z zaworem trójdrogowym oraz pompą cyrkulacyjną, usytuowane w pobliżu centrali. Sterowanie przez automatykę centrali.

Należy zamontować rewizje umożliwiające dostęp do zaworów oraz armatury przy centralach wentylacyjnych.
4.5. Projektowany węzeł rozdzielaczowy

Ze względu na brak miejsca w istniejącym węźle cieplnym, w korytarzu piwnic istniejącego budynku zlokalizowano węzeł cieplny dla projektowanego budynku.

Instalację ogrzewczą podzielono na 2 obiegi niezależnie regulowane:

Obieg nr 1 - instalacja c.t. (2 centrale wentylacji mechanicznej);

Obieg nr 2 - instalacja c.o. (zasilająca grzejniki);

Parametry pracy instalacji c.t. - stałe:

tz/tp = 80/60 OC.

Parametry pracy instalacji c.o. - zmienne:
tz/tp = 80/60 OC.

Zastosowano regulator pogodowy do sterowania 2 obiegami grzejnymi.

Czujnik temperatury zewnętrznej zamontować wg DTR producenta, na północnej ścianie budynku w połowie wysokości, nie niżej niż 2,5 m nad poziomem terenu, z dala od źródeł zakłócających pomiar temperatury (okna, drzwi).

Obieg nr 1 - Instalacja c.t. składa się z obiegu zasilającego 2 centrale wentylacji mechanicznej. Przepływ wody grzejnej wymuszony będzie za pomocą pompy obiegowej regulowanej elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz. Do regulacji jakościowej czynnika grzejnego zastosowano zawór mieszający prosty 3-drogowy z siłownikiem obrotowym  (1x230V/50Hz) oraz czujnik temperatury wody zmieszanej. Regulator będzie utrzymywał w obiegu c.t. stałe parametry do czasu obniżenia temperatury wody sieciowej poniżej zadanej.

Obieg nr 2 – Instalacja c.o. Przepływ wody grzejnej wymuszony będzie za pomocą pompy obiegowej regulowanej elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz. Do regulacji jakościowej czynnika grzejnego zastosowano zawór mieszający prosty 3-drogowy z siłownikiem obrotowym  (1x230V/50Hz) oraz czujnik temperatury wody zmieszanej. Regulator będzie utrzymywał w obiegu c.o. zmienne parametry w zależności od temperatury zewnętrznej.
Po dokonaniu regulacji przepływu, na pompach nastawić wymaganą wysokość ciśnienia dyspozycyjnego dla instalacji.

4.6. Przewody główne
Poziomy, piony, podejścia do rozdzielaczy w instalacji c.o. oraz instalację c.t. wykonać w systemie rur cienkościennych stalowych. Wykonanie: stal węglowa RSt 34–2 numer materiału 1.0034 wg DIN EN 10305–3, rury zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8–15 μm. Kształtki z funkcją sygnalizacji niezaprasowanych połączeń – „niezaprasowany nieszczelny”.
Połączenia rur zaprasowywane. Uszczelnienie połączeń za pomocą O-Ringów wykonanych z EPDM (kauczuk etylenowo‑propylenowy). Stosować narzędzia akceptowane przez producenta rur. Połączenia z armaturą śrubunkowe umożliwiające demontaż.

Dopuszczalne jest gięcie rur na „zimno” do średnicy Ø28 mm, pod warunkiem zachowania minimalnego promienia gięcia (R=3,5×dz).

Przewody układać ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnień.

Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać wg WTWiOIO zeszyt 6 w stalowych tulejach ochronnych. Średnicę rur ochronnych dostosować do grubości izolacji termicznej, ponieważ rury muszą być izolowane również przy przejściu przez przegrody.

Mocowanie przewodów do przegród, odstępy między podporami oraz wykonanie punktów stałych w instalacji wykonać zgodnie z instrukcją producenta oraz WTWiOIO zeszyt 6, wymagania techniczne COBRTI INSTAL.
4.7. Przewody w posadzce
Przewody w posadzce i bruzdach ściennych zaprojektowano z rur wielowarstwowych typ PE-Xc/AL/PE z wewnętrzną warstwą folii aluminiowej zgrzewaną laserem doczołowo. pokrytą z obu stron PE. Zastosowano układ rozdzielaczowy - od rozdzielacza do każdego grzejnika biegnie odrębna pętla ułożona w posadzce.

Połączenia rur nierozłączne za pomocą kształtek i elementów złącznych wykonanych z mosiądzu odpornego na odcynkowanie wg PN-EN 12164:2002. Łączenie rur poprzez nasunięcie tworzywowego pierścienia na rurę i kształtkę przy pomocy praski ręcznej, hydraulicznej lub akumulatorowej.

Połączenia rur z armaturą za pomocą połączeń śrubunkowych, rozłącznych.

Przewody prowadzone pod posadzką wykonać z jednego odcinka rury. Należy unikać układania rur w linii prostej, zaleca się prowadzenie rur z lekkim łukiem, co zwiększa efekt „układania się” rury, szczególnie przy długich odcinkach. Przewody układać w podłodze w górnej warstwie styropianu na płycie stropowej, tak aby uzyskać maksymalne przykrycie wylewką betonową (minimum 4 cm) i oddzielenie od podłoża. Przewody prowadzić w izolacji termicznej z pianki polietylenowej o grubości  6 mm, z powłoką z folii PE. W przejściach przez ściany oraz pod progami drzwiowymi przewody należy zabezpieczyć dodatkowo przez nałożenie rury stalowej (lub połówki rury), o długości większej około 50 mm poza obrys ściany. Przed zabetonowaniem posadzki zainwentaryzować przebieg przewodów, a szczególnie przejścia przez przegrody lub drzwi.
Podejścia do grzejników zaprojektowano wychodzące ze ściany. Rury wychodzące ze ściany zamaskować rozetkami.
4.8. Grzejniki
Jako elementy grzejne zastosowano:

W pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty, wc) - grzejniki drabinkowe, zasilane od dołu

Pozostałe pomieszczenia - grzejniki stalowe profilowane płytowe z wkładką zaworową, zasilane od dołu z prawej strony.
Na każdym grzejniku zamontować korek i odpowietrznik ręczny.

Grzejniki płytowe montować na wysokości 15 cm nad posadzką. Grzejniki mocować do ścian budynku za pomocą „uniwersalnego zestawu montażowego” (zamawiany oddzielnie). Zapewnić odległość od wolnego boku grzejnika 15 cm, a od strony zaworu 25 cm.

Przy ścianach oszklonych grzejniki montować na stojakach.

Wszystkie grzejniki obudowane z wyjątkiem pomieszczeń 3, 21, 23 oraz grzejników drabinkowych. Grzejniki w Sali gimnastycznej za drabinkami i osłona okna.

Jeżeli grzejnik nie jest usytuowany pod oknem na ścianie malowanej (podatnej na zabrudzenie), na wysokości 15 cm nad grzejnikiem montować parapet, wystający po 10 cm z obu stron grzejnika, zapobiegający powstawaniu ciemnych smug na ścianie. Głębokość parapetu dostosować do wielkości grzejnika. Materiał parapetu jak parapety podokienne według Proj. Architektonicznego.

Grzejniki drabinkowe montować wg rysunku rozwinięcia instalacji, za pomocą zestawu montażowego dostarczanego z grzejnikiem.

4.9. Armatura i osprzęt
W instalacji ogrzewczej stosować następujące typy armatury i osprzętu:

Stosować armaturę gwintowaną na minimalne ciśnienie PN 10.
Grzejniki płytowe zasilane od dołu są wyposażone we wkładki zaworowe z podwójną regulacją. Na zaworach montować głowice termostatyczne. Na podejściach pod grzejniki zaprojektowano zawory odcinające zespolone ¾”, kątowe.

Dla grzejników drabinkowych, na gałązkach zasilających zastosowano zawory grzejnikowe z nastawą wstępną, Dn15 kątowe, z głowicą termostatyczną. Na gałązkach powrotnych zaprojektowano zawory odcinające Dn15, kątowe.

Wszystkie głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym, zakres regulacji 7-28 OC, z możliwością ograniczania i blokowania.

Rozdzielacze grzejnikowe na profilu 1” z nyplami ¾”. Rozdzielacze montować w szafce podtynkowej lakierowanej. Drzwiczki z zamknięciem. Rozdzielacze grzejnikowe oraz złączki w tym samym systemie co rury.

W celu zrównoważenia ciśnienia w instalacji zastosowano ręczne zawory równoważące proste z gwintem wewnętrznym, z płynną nastawą wstępną, z króćcami do pomiaru przepływu, napełniania i opróżniania instalacji. Montaż na rurociągach zasilających przed rozdzielaczami. 

Odpowietrzenie instalacji według normy PN-91/B-02420. Stosować automatyczne zawory odpowietrzające z kulowym zaworem odcinającym 15 montowane w najwyższych punktach instalacji, a także ręczne zawory odpowietrzające na grzejnikach oraz odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym na rozdzielaczach grzejnikowych.

Odwodnienie przez korki spustowe na grzejnikach oraz armaturę spustową.

Przed każdą centralą wentylacyjną zastosowano zawór trójdrogowy mieszający z siłownikiem oraz pompę cyrkulacyjną sterowaną elektronicznie, zapewniającą stały obieg wody przez nagrzewnicę. Dodatkowo zawór równoważący, kulowe zawory odcinające, zawory zwrotne, zawór spustowy, odpowietrzający, filtr siatkowy. Sterowanie zaworem trójdrogowym oraz pompą przez automatykę sterowniczą centrali wentylacyjnej. Na przewodach obiegowych zastosowano kryzy regulacyjne.

4.10. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociągi stalowe ocynkowane zewnętrznie nie wymagają  zabezpieczenia przed korozją.
4.11. Izolacja termiczna
Po pomyślnym zakończeniu prób ciśnieniowych, wszystkie przewody oprócz gałązek grzejnikowych zaizolować termicznie. Wykonanie izolacji powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-02421:2000. Grubość izolacji powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – z późniejszymi zmianami.

Do izolacji przewodów instalacji ogrzewczej stosować otuliny z wełny mineralnej w płaszczu osłonowym ze zbrojonej włóknem szklanym folii aluminiowej.

Minimalna grubość izolacji cieplnej dla materiału izolacyjnego λ =0,035 W/(m*K):

· dla średnicy wewnętrznej rury do 22 mm

- 20 mm

· dla średnicy wewnętrznej rury od 22 do 35 mm

- 30 mm

· dla średnic większych – grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej rury

· przewody przechodzące przez przegrody,

oraz skrzyżowania przewodów



- ½ wymagań
Średnica rur [mm]
Grubość izolacji [mm]

DN 20



20

DN 25-32


30

DN 50



50

Przewody do grzejników prowadzone w posadzce oraz bruzdach ściennych izolowane otuliną z pianki polietylenowej o grubości 6 mm, z warstwą folii PE zabezpieczającej przed wpływem tynku.

4.12. Płukanie instalacji, próby, odbiór
Po zakończeniu robót montażowych przeprowadzić płukanie instalacji.

Próby szczelności, badania, regulację i odbiór końcowy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL.

Próby ciśnieniowe wykonać przed zabetonowaniem instalacji. Próbę szczelności na zimno przeprowadzić pod ciśnieniem 6,0 bar.
Po próbie szczelności na zimno instalację zaizolować termicznie, a następnie  wykonać nastawy wstępne na zaworach grzejnikowych i równoważących. Jeżeli warunki obliczeniowe nie będą odpowiadać rzeczywistym, w trakcie eksploatacji instalacji dokonać korekt w nastawach wstępnych.
Na głowicach termostatycznych wykonać nastawy zgodnie z pożądaną temperaturą w pomieszczeniu i zablokować.

5. POMPOWNIA WODY BYTOWO-GOSPODARCZEJ I P.POŻ.
W związku z niedostatecznym ciśnieniem wody wynoszącym 0,16 MPa w sieci wodociągowej zaprojektowano zestaw pompowy pracujący na potrzeby instalacji bytowo-gospodarczej oraz przeciwpożarowe w projektowanym i istniejącym budynku.
Zaprojektowany zestaw pompowy dostarcza wodę na potrzeby obiektu do celów bytowo-gospodarczych oraz przeciwpożarowych dla istniejącego oraz projektowanego budynku..

Zapotrzebowanie na wodę do celów p.poż. dla obiektu wynosi 2,0 dm3/h zapewnione przez:

2 jednocześnie działające hydranty wewnętrzne DN 25.

Zapotrzebowanie na wodę do celów bytowo-gospodarczych dla obiektu wynosi 2,05 dm3/h.
Pompownię zaprojektowano w wydzielonym pomieszczeniu z wodomierzem w przyziemiu projektowanego budynku, pomieszczenie bezokienne z wejściem z zewnątrz.

Hydrofornia stanowi odrębną strefę pożarową wydzieloną projektowanymi ścianami o odporności ogniowej  EI 60 oraz drzwiami EI 30 z zamkiem antypanicznym.

Przejścia przez ściany i strop przewodów wykonać jako p.poż. EIS 60.

Ponieważ pompownia również służy na cele p.poż., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, pompy zasilić jednym przyłączem energetycznym, (odgałęzienie przed wyłącznikiem głównym). Zasilanie elektryczne oraz instalacja elektryczna wewnętrzna według projektu „Instalacje elektryczne”.
W celu zapewnienia wymaganego ciśnienia w instalacji wodociągowej dobrano zestaw pompowy  o wydajności 2,0 dm3/h o wysokości podnoszenia 35 m H2O (takie same parametry dla obu instalacji). Zasilanie 3x400V/50 Hz. Moc silnika 1,5 kW. Przyłącza wody 2”.
Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MIiB z dnia 17 Listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, zestawy pompowe zasilające instalacje przeciwpożarowe (zespoły pomp pożarowych) z dniem 1 stycznia 2021 roku powinny posiadać Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, do której wystawienia konieczne jest wykonanie Krajowej Oceny Technicznej zestawu i uzyskanie certyfikatu CNBOP-PIB.
Specyfikacja zestawu pompowego:

- Zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydrauliką i stopą ze stali nierdzewnej z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Każda pompa wyposażona jest w zintegrowaną przetwornicę częstotliwości. 

- Napędy elektryczne pomp spełniają wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej urządzeń tryskaczowych.

- Nadrzędny sterownik umożliwiający nastawę 2 wartości ciśnienia, odczyt danych roboczych, automatyczny test pomp co 6 godzin i regulację ciśnienia z precyzją +/- 0,1 bar. 

- W przypadku awarii falownika lub pompy jakość pracy zestawu nie ulega obniżeniu. 

- Zestaw pompowy wyposażony jest w 3 czujniki ciśnienia z automatyką zdolną do analizy sygnałów i odrzucania wartości błędnych. 

- W trybie pożarowym nadrzędnym celem zestawu jest zapewnienie wody do celów gaśniczych. Wszystkie błędy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki są pomijane i w przypadku ich wystąpienia zestaw nie ulega automatycznemu wyłączeniu. 

- Pompy w trybie pożarowym, w przypadku braku przepływu (zamknięty wypływ z hydrantów), aktywują wypływ z obiegu minimalnego przepływu.

Wodę zrzucaną poprzez elektrozawór o średnicy ¾” należy skierować do zbiornika lub studzienki odwodnieniowej w pompowni.
Przed i za zestawem hydroforowym oraz na obejściu zamontować kulowe zawory odcinające DN 50.

Zestaw pompowy posadowić bezpośrednio na posadzce. Rama jest wyposażona w amortyzatory drgań i nie wymaga dodatkowego tłumienia.

Układ pompowy wyposażyć w układ pomiarowy o wydajności qmax = 5,0 l/s, składający się z ciśnieniomierza, przepływomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalający na okresową kontrolę parametrów pracy. Wyposażenie zgodnie z załączoną specyfikacją.

Uwaga: Układ pomiarowy wymaga zasilania elektrycznego.

Odprowadzenie wody z układu pomiarowego nad kratkę ściekową.

Ścieki z pomieszczenia będą odprowadzane projektowanym kanałem Φ160 do instalacji kanalizacji sanitarnej.

6. INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY
6.1. Opis instalacji zimnej wody
Woda doprowadzona do budynku będzie wykorzystywana na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz p.poż.
W istniejącym budynku instalacja p.poż. jest rozdzielona z instalacją bytowo-gospodarczą za wodomierzem głównym.

Zdemontować istniejące wodomierze wraz z armaturą.

Projektowaną instalację wodociągową połączyć z istniejącą wg części rysunkowej.

6.2. Opis instalacji ciepłej wody użytkowej

Obecnie ciepła woda dla istniejącego budynku jest wytwarzana przez kocioł gazowy kompaktowy o mocy 29,5 kW z ogrzewaczem pojemnościowym - 100 dm3.
W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na ciepłą wodę zaprojektowano zasobnik ciepłej wody o pojemności 300 dm3.
Na przewodzie cyrkulacji ciepłej wody użytkowej zamontować pompę cyrkulacyjną  regulowaną elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz. Pompa będzie jednocześnie pompą ładująca zasobnik wody.

Na cyrkulacji montować filtr siatkowy oraz zawór zwrotny. Na przewodach kulowe zawory odcinające.

Do przejęcia nadmiaru wody podczas jej podgrzewu, zastosowano wzbiorcze naczynie przeponowe przepływowe zamontowane na przewodzie wody zimnej. Naczynie zgodnie z normą DIN 1988, z niewymienną membraną, atest PZH. Przed naczyniem zastosować armaturę odcinającą ¾” montowaną na trójniku.
Do umywalek oraz natrysków w sanitariatach i łazienkach będzie dostarczana woda zmieszana o temperaturze 35-40 0C.
6.3. Zestawienie punktów czerpalnych (bud. projektowany)
	Punkt poboru
	Wypływ normatywny  [dm3/s]
	Ilość    [szt]
	Suma qn [dm3/s]

	zlewozmywak
	0,14
	2
	0,28

	zlew
	0,14
	1
	0,14

	zmywarka
	0,15
	1
	0,15

	umywalka
	0,14
	16
	2,24

	natrysk
	0,30
	5
	1,50

	płuczka zbiornikowa
	0,13
	5
	0,65

	pisuar
	0,30
	1
	0,30

	Zawór czerpalny DN15
	0,30
	2
	0,60

	
	
	Suma:
	5,86


Maksymalny godzinowy pobór wody:

qhmax = 0,682*(qn)0,45 – 0,14           [dm3/s]
qhmax = 0,682*(5,86)0,45 – 0,14 = 1,37 [dm3/s] = 4,94 [m3/h]

6.4. Wyposażenie instalacyjne
Instalacja wod. – kan. wyposażona będzie w następujące urządzenia:
a) Sale lekcyjne, przedszkola i żłobka, gabinet psychologa:
· Umywalki fajansowe standardowe lub nablatowe o szerokości 50 cm z otworem na baterię i przelewem, syfon umywalkowy.

Baterie umywalkowe jednouchwytowe bezdotykowe, stojące, ze stałą wylewką, wykonanie: mosiądz chromowany; głowica ceramiczna; wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym.

b) Pomieszczenie socjalne:
· Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, ze stali nierdzewnej AISI-304, z syfonem.

Bateria bezdotykowa stojąca jednouchwytowa, z ruchomą wylewką; wykonanie: mosiądz chromowany; głowica ceramiczna; wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym.

· Umywalka nablatowa z baterią jak w punkcie a).

c) WC niepełnosprawnego:

· Umywalka fajansowa dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 55x55 cm, syfon umywalkowy podtynkowy.

Zawór umywalkowy bezdotykowy do wody zmieszanej ze stałą wylewką, stojący, czasowy, wykonanie: mosiądz chromowany; wężyk przyłączeniowy nierdzewny 3/8”.

· Miska ustępowa fajansowa lejowa dla osób niepełnosprawnych, wisząca, długość 70 cm, z zamkniętym kołnierzem; deska sedesowa twarda z metalowym zawiasem; montaż miski na stelażu na wysokości 48 cm
Stelaż podtynkowy do WC j.w. z dodatkowym trawersem montażowym pod uchwyt dla niepełnosprawnego oraz dodatkowe mocowanie stelaża podtynkowego – 3 szt.

· Odpływ ścieków ze stanowiska prysznicowego - Wpust podłogowy z blokadą antyzapachową: materiał - PE, z odpływem pionowym Dn50, z kołnierzem do uszczelnień klejonych, z wyjmowanym syfonem, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm, ze stałą uszczelką wargową, z podwójnym uszczelnieniem, ruszt 115x115 mm ze stali nierdzewnej, klasa K3, wg PN-EN 1253;

Zawór kątowy natryskowy bezdotykowy do wody zmieszanej, z regulacją wypływu wody max. 6,0 l/min oraz regulacją czasu wypływu, wykonanie: mosiądz chromowany;

Zestaw natryskowy ze słuchawką min. 3-strumieniową, z wężem gumowym i uchwytem punktowym.

· Zastosowano pochwyty dla niepełnosprawnego zgodnie z projektem architektonicznym; materiał stal nierdzewna, gładka, polerowana; średnica ϕ32; poręcz stała prosta L=60 cm; poręcz ścienna łukowa uchylna L=70 cm przy misce ustępowej.
d) Łazienki (8 i 12):
· Umywalki fajansowe o szerokości 50 cm z otworem na baterię i przelewem, syfon umywalkowy; półpostument fajansowy.

Zawory umywalkowe bezdotykowe do wody zmieszanej ze stałą wylewką, stojące, czasowe, wykonanie: mosiądz chromowany; wężyk przyłączeniowy nierdzewny 3/8”.

· Miski ustępowe fajansowe lejowe, wiszące, z zamkniętym kołnierzem; deska sedesowa twarda z metalowym zawiasem., montaż na wysokości 40 cm.

Stelaże podtynkowe do WC ze spłuczką podtynkową uruchamianą z przodu; stelaż stalowy, malowany proszkowo; zbiornik z tworzywa sztucznego o poj. 10 l (standardowe ustawienie ilości spłukującej wody 6 l) z izolacją przeciwwilgociową ze styropianu; możliwość ustawienia min. 2 ilości spłukiwanej wody; spłuczka z zamontowanym zaworem odcinającym i przyłączem Dn15; przyciski spłukujące wandaloodporne, podwójne uruchamiane z przodu, ze stali szlachetnej, umożliwiające wypływ 2 ilości spłukiwanej wody.

· Brodzik akrylowy o wymiarach 90x90 cm, biały z syfonem
Zawór kątowy natryskowy bezdotykowy do wody zmieszanej, z regulacją wypływu wody max. 6,0 l/min oraz regulacją czasu wypływu, wykonanie: mosiądz chromowany;

Zestaw natryskowy ze słuchawką min. 3-strumieniową, z wężem gumowym i uchwytem punktowym.

e) Sanitariat żłobka (13):

· Umywalki fajansowe prostokątne o szerokości 50 cm z otworem na baterię i przelewem, syfon umywalkowy; z półpostumentem fajansowym; montaż na wysokości 50 cm;

Zawory umywalkowe bezdotykowe do wody zmieszanej ze stałą wylewką, stojące, czasowe, wykonanie: mosiądz chromowany; wężyk przyłączeniowy nierdzewny 3/8”.

Na podejściach do zaworów umywalkowych stosować kurki kątowe chromowane.

· Miska ustępowa fajansowa lejowa, przeznaczona dla dzieci do lat 3 (baby), stojąca o wysokości 26 cm z odpływem poziomym,

Spłuczka wisząca do montażu natynkowego dostosowana do w/w miski ustępowej, z przyciskiem. Przed spłuczką zbiornikową kurek kulowy ćwierćobrotowy;

Deska sedesowa antybakteryjna, twarda z metalowymi zawiasami, dostosowana do w/w miski ustępowej.

· Brodzik akrylowy o wymiarach 90x90 cm, biały z syfonem
Zawór kątowy natryskowy bezdotykowy do wody zmieszanej, z regulacją wypływu wody max. 6,0 l/min oraz regulacją czasu wypływu, wykonanie: mosiądz chromowany;

Zestaw natryskowy ze słuchawką min. 3-strumieniową, z wężem gumowym i uchwytem punktowym.
•
Zlew do mycia nocników jednokomorowy ze stali nierdzewnej AISI-304 wymiar minimalny 44x33 cm, z kratą, ze ścianką tylną i zestawem przelewowo-odpływowym, montowany do ściany na wysokości 50 cm nad posadzką, z syfonem

Bateria ścienna bezdotykowa, z ruchomą wylewką, wykonanie: mosiądz chromowany; głowica ceramiczna.
f) Sanitariat przedszkola (16):

· Umywalka fajansowa prostokątna o szerokości 50 cm z otworem na baterię i przelewem, syfon umywalkowy; z półpostumentem fajansowym; montaż na wysokości 60 cm;

Zawór umywalkowy bezdotykowy do wody zmieszanej ze stałą wylewką, stojący, czasowy, wykonanie: mosiądz chromowany; wężyk przyłączeniowy nierdzewny 3/8”.

· Miska ustępowa fajansowa lejowa, przeznaczona dla dzieci do lat 6 (baby), wisząca, montaż na wysokości 3 cm, z odpływem poziomym,

Stelaż podtynkowy do WC ze spłuczką podtynkową uruchamianą z przodu; stelaż stalowy, malowany proszkowo; zbiornik z tworzywa sztucznego o poj. 10 l (standardowe ustawienie ilości spłukującej wody 6 l) z izolacją przeciwwilgociową ze styropianu; możliwość ustawienia min. 2 ilości spłukiwanej wody; spłuczka z zamontowanym zaworem odcinającym i przyłączem Dn15; przyciski spłukujące wandaloodporne, podwójne uruchamiane z przodu, ze stali szlachetnej, umożliwiające wypływ 2 ilości spłukiwanej wody.
Deska sedesowa antybakteryjna, twarda z metalowymi zawiasami, dostosowana do w/w miski ustępowej.

· Odpływ ścieków ze stanowiska prysznicowego - Wpust podłogowy z blokadą antyzapachową: materiał - PE, z odpływem pionowym Dn50, z kołnierzem do uszczelnień klejonych, z wyjmowanym syfonem, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm, ze stałą uszczelką wargową, z podwójnym uszczelnieniem, ruszt 115x115 mm ze stali nierdzewnej, klasa K3, wg PN-EN 1253;

Zawór kątowy natryskowy bezdotykowy do wody zmieszanej, z regulacją wypływu wody max. 6,0 l/min oraz regulacją czasu wypływu, wykonanie: mosiądz chromowany;

Zestaw natryskowy ze słuchawką min. 3-strumieniową, z wężem gumowym i uchwytem punktowym.

· Zastosowano pochwyty jak w pom wc niepełnosprawnego
g) Pomieszczenie porządkowe
· Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej AISI-304 wymiar minimalny 44x33 cm, z kratą, ze ścianką tylną i zestawem przelewowo-odpływowym, montowany do ściany na wysokości 50 cm nad posadzką, z syfonem

· Bateria ścienna, z ruchomą wylewką, wykonanie: mosiądz chromowany; głowica ceramiczna. Montaż na wys. 110 cm, umożliwiający napełnienie wiadra.
e) Odwodnienie w pom. wodomierza
Zaprojektowano studzienkę ϕ315 o głębokości 60 cm, wykonaną z PP zgodnie z normami PN-EN 13598-2 oraz PN_EN 476:2011:

- dno pełne – bez osadnika

- trzon studzienki stanowi rura karbowana PVC bez kielicha, SN 4.

- zwieńczenie - rura teleskopowa PVC-U ϕ425 z wpustem deszczowym żeliwnym B125, według PN-EN 124.

- odpływ wykonać za pomocą wkładki „in situ”
- na kanale odpływowym wykonać syfon
f) Armatura przewodowa
· Dla sanitariatów (8, 9, 10, 11, 12, 13, 16) zastosowano zbiorowe mieszacze termostatyczne G 3/4”, dla p=3,0 bar – przepływ qmax=30 l/min. nastawa temperatury w zakresie 20-60 0C, na wejściach do  termostatu – zawory zwrotne i filtry siatkowe; 

· Na odgałęzieniach stosować kulowe zawory odcinające PN 16,

· W instalacji cyrkulacji c.w.u. zaprojektowano wielofunkcyjne zawory cyrkulacyjne z termostatyczną regulacją temperatury wody w instalacji cyrkulacyjnej w zakresie 35–60°C; automatyczna dezynfekcja realizowana w stałej temperaturze > 65°C z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury 75°C (automatyczne odcięcie cyrkulacji); z możliwością odcięcia obiegu w odgałęzieniu dzięki opcjonalnym złączkom montażowym z wbudowanym zaworem kulowym; z zamontowanym termometrem (wyposażenie opcjonalne).

· Podejścia do baterii wężykiem w oplocie stalowym oraz kurki kątowe chromowane

· Przy zabudowie przewodów, montować drzwiczki stalowe emaliowane w kol. białym z zamknięciem, w celu zapewnienia swobodnego dostępu do armatury przewodowej.
6.5. Przewody główne
Przewody główne wody zimnej wykonać z rur stalowych, średnich gwintowanych, jednokrotnie ocynkowanych typu S wg EN 10224. Połączenia rur gwintowane łączone za pomocą typowych łączników ocynkowanych, wg PN–H–74392 lub z żeliwa ciągliwego, wg kat. SWW – 0614. Połączenia z armaturą gwintowane.

Wszystkie przewody ciepłej wody i cyrkulacji oraz podejścia do przyborów - lokalówki (ciepła i zimna woda) zaprojektowano z rur wielowarstwowych  PE-Xc/AL/PE z wewnętrzną warstwą folii aluminiowej, pokrytą z obu stron PE. Połączenia rur nierozłączne za pomocą złączek zaprasowywanych PPSU oraz pierścieni tworzywowych PVDF.  Połączenia uzyskuje się poprzez nasunięcie tworzywowego pierścienia na złączkę i rurę. Połączenia rur z armaturą za pomocą połączeń śrubunkowych, rozłącznych. Podejścia do armatury za pomocą mosiężnych kolan zaprasowywanych, ze śrubą mocującą do płytki montażowej.
Poziomy prowadzić pod stropem nad sufitem podwieszanym lub obudować. Piony po wierzchu ścian – obudowane lub w bruzdach. Wszystkie przewody kryte. Przewody układać w bruzdach ściennych lub zabudowane płytami g-k. Przed zatynkowaniem zainwentaryzować przebieg przewodów.

Przewody układać ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnień. Przewody mocować do przegród za pomocą typowych podpór. Uchwyty oraz kotwy z materiałów niepalnych. Maksymalne odległości między podporami przewodów (wg WTWiOIO zeszyt 7).

Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać (wg WTWiOIO zeszyt 7) w stalowych lub z PE tulejach ochronnych o średnicy wewnętrznej większej o 20 mm (ściany) od zewnętrznej średnicy rurociągu. Tuleje powinny wystawać około 20 mm poza obrys ściany.

6.6. Izolacja termiczna
Po pomyślnym zakończeniu prób ciśnieniowych wszystkie przewody instalacji ciepłej wody i cyrkulacji zaizolować termicznie. Wykonanie izolacji powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-02421:2000. Do izolacji przewodów ciepłej wody i cyrkulacji stosować otuliny z wełny mineralnej oraz w płaszczu osłonowym ze zbrojonej folii aluminiowej.

Średnica nom. rur [mm]

Grubość izolacji [mm]

DN 15-20



20
DN 25-32



30

Instalację wody zimnej wykonać w otulinie z pianki PE o grubości 13 mm.
Wszystkie przewody „lokalówki” zimnej i ciepłej wody prowadzone bruzdach ściennych lub zabudowane izolowane otuliną z pianki polietylenowej o grubości 6 mm z warstwą folii PE zabezpieczającej przed wpływem tynku.
6.7. Płukanie instalacji, próby, odbiór
Po zakończeniu robót montażowych przeprowadzić płukanie oraz dezynfekcję roztworem podchlorynu sodu.

Próby ciśnieniowe wykonać przed zakryciem instalacji. Próbę szczelności na zimno przeprowadzić pod ciśnieniem 10 bar.

Próby szczelności, badania, regulację i odbiór końcowy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” zeszyt nr 7, wydanie COBRTI INSTAL.

7. INSTALACJA P.POŻ.
7.1. Hydranty p.poż.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), na cele przeciwpożarowe w projektowanym budynku zastosowano hydranty DN 25 o wydajności nominalnej 1,0 l/s, z wężem półsztywnym o długości 30 m. Hydranty zgodne z normą PN-EN 671-2. 

Minimalne ciśnienie wody na wypływie wynosi 0,2 MPa.

Zaprojektowano hydranty wnękowe (podtynkowe) – 2 szt. w konfiguracji pionowej. Hydranty obudować. Szafki wykonane z blachy czarnej malowane farbą proszkową poliestrową w kolorze białym. Hydranty z dodatkowym miejscem na gaśnicę proszkową  6-12 kg.

Wysokość montażu zaworów hydrantowych 1,35 m od podłogi, tolerancja wysokości 5 cm.
W związku z budową korytarza w piwnicy istniejącego budynku zmieniono lokalizację istniejącego hydrantu (H3).

W istniejącym budynku jest 5 hydrantów DN25.

7.2. Instalacja przeciwpożarowa

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA  z dnia 7.06.2010r instalacja hydrantowa została oddzielona od instalacji wody bytowo-gospodarczej w pomieszczeniu wodomierza za zestawem pompowym - z zasadą pierwszeństwa. Instalacja p.poż. stanowi odrębną instalację zasilającą wyłącznie hydranty p.poż. w projektowanym i istniejącym budynku.

Za zestawem pompowym na odgałęzieniu do instalacji bytowo-gospodarczej zaprojektowano zawór pierwszeństwa DN40. W chwili wystąpienia zapotrzebowania pożarowego i spadku ciśnienia poniżej zakładanego układ zapewnia odcięcie dostawy wody gospodarczej kierując całość wody dla instalacji hydrantowej. Przed i za zaworem pierwszeństwa zamontować kulowe zawory odcinające.
Dla instalacji p.poż. zgodnie z warunkami ZWiK „Pegimek” zaprojektowano wodomierz (jako podlicznik) wielostrumieniowy DN 32, przepływ nominalny Q3 = 10,0 m3/h, montowany na konsoli oraz kulowe zawory odcinające.

W celu zapewnienia wymagań sanitarnych (przepływ zwrotny) na instalacji hydrantowej zastosowano zawór antyskażeniowy typu EA o średnicy DN 50. Stanowi on zabezpieczenie dla 2 kategorii płynów zgodnie z PN-EN1717 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dla urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny”.
Instalację wody p.poż. wykonać z rur stalowych ze szwem, ocynkowanych typu S wg EN 10224 o połączeniach gwintowanych. Połączenia gwintowane łączone za pomocą typowych łączników ocynkowanych, wg PN–H–74392 lub z żeliwa ciągliwego, wg kat. SWW – 0614.

Rurociągi mocować do przegród za pomocą typowych podpór. Uchwyty oraz kotwy z materiałów niepalnych. 
Rurociągi izolować otulinami z pianki polietylenowej o grubości 9 mm.
Po montażu rurociągów, przed zakryciem instalacji, wykonać próbę ciśnieniową pod ciśnieniem 10 bar. Następnie przeprowadzić płukanie instalacji, dezynfekcję roztworem podchlorynu sodu oraz izolację przeciwroszeniową.
Próby szczelności, badania, regulację i odbiór końcowy - jak instalacja wodociągowa.
8. INSTALACJA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ
8.1. Kanalizacja sanitarna
W projektowanym budynku będą wytwarzane ścieki bytowo-gospodarcze. Ścieki będą odprowadzane do sieci kanalizacji miejskiej.

W związku z budową projektowanego budynku na istniejącym przyłączu, zostanie zmieniona trasa kanału oraz do kanału zostaną włączone odpływy z projektowanej instalacji.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone w ziemi pod posadzką.
Instalację kanalizacji sanitarnej (piony oraz podejścia pod przybory) wykonać z rur i kształtek PP bezciśnieniowych, kanalizacyjnych łączonych na uszczelki dwuwargowe.

Instalację układaną w ziemi wykonać z rur PVC klasy S, Lite wg PN-EN 1401:1999 łączonych na uszczelki dwuwargowe, dla obszaru zastosowania „UD”. Przewody pod posadzką układać z minimalnym przykryciem 50 cm, na podsypce z piasku o grubości minimum 15 cm. Wykopy zasypać piaskiem i zagęścić.
Przewody odpływowe z przyborów sanitarnych układać ze spadkiem minimalnym 2%. Rury  mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów stalowych z wkładką gumową zalecanych przez producenta rur. Piony wyposażyć w rewizję ok. 50 cm nad posadzką. Wszystkie przybory sanitarne wyposażyć w indywidualne syfony.

Piony obudować płytami g-k. Dla dostępu do rewizji wykonać drzwiczki w obudowie.

Odpowietrzenie projektowanej instalacji przez piony wyprowadzone ponad dach na wysokość 0,5-1,0 m i zakończone rurą wywiewną PVC o średnicy 160. W celu ograniczenia ilości pionów wyprowadzanych ponad dach, połączyć przewody wentylujące pod dachem w jedną zbiorczą rurę wywiewną.

Pozostałe piony zakończyć zaworami napowietrzającymi.
Przejścia pionów kanalizacyjnych w poziomy za pomocą 2 kolan 45O.
Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1 m. Na pionach na jednej kondygnacji zastosować co najmniej jedno mocowanie stałe (przenoszenie obciążeń rurociągów) oraz co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Elementy mocujące zawsze powinny obejmować rurę pod kielichem. Stosować uchwyty nie przenoszące hałasu na konstrukcję budynku. Przejścia przez ściany oraz przez lub pod fundamentami w rurach osłonowych PEHD, SDR17, PN10.

Odpływy skroplin z central wentylacyjnych oraz z klimatyzatorów z rur PP (PN 10) o połączeniach zgrzewanych. Wszystkie odpływy z zasyfonowaniem włączone do pionów kanalizacyjnych.

Ponieważ poziom „0” projektowanego budynku znajduje się w poziomie piwnicy, na przewodach odpływowych zastosowano 2 automatyczne zawory zwrotne do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliów typ 3 F, zgodnie z normą PN EN 13564. Zaprojektowano zawory do zabudowy na swobodnym przewodzie kanalizacyjnym DN 160. W skład zaworu wchodzą:

- 2 klapy otwarte, w tym jedna blokowana automatycznie,

- szafka sterownicza standardowa (wymaga zasilania w energię elektryczną),

W przypadku rozpoznania przepływu zwrotnego klapa (zamknięcie robocze) jest zamykana automatycznie i blokowana, druga klapa służy jako ręczne zamknięcie awaryjne i jako proste zamknięcie klapowe podczas fazy budowlanej.
Wykonanie, próby i odbiór instalacji zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” wydanie COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 12.
8.2. Kanalizacja deszczowa
8.2.1. Przebudowa istniejącej instalacji

Istniejące przykanaliki kanalizacji deszczowej z 2 rur spustowych z dachu przebiegają przez projektowany budynek.

Należy zlikwidować istniejące kanały. Projektowane kanały po trasie istniejących.

Projektowaną instalację wykonać z rur PVC klasy S, Lite wg PN-EN 1401:1999 łączonych na uszczelki dwuwargowe, dla obszaru zastosowania „UD”. Przewody pod posadzką układać z minimalnym przykryciem 50 cm, na podsypce z piasku o grubości minimum 15 cm. Wykopy zasypać piaskiem i zagęścić.

8.2.2 Opis systemu odwodnienia dachu
W celu odwodnienia dachu zaprojektowano system podciśnieniowego odwodnienia dachów. 

W systemie odprowadzania wody dąży się do całkowitego wypełnienia wodą przewodów, aby w wyniku wytworzenia się podciśnienia następowało samozasysanie. Całkowite napełnienie uzyskuje się dzięki specjalnemu wpustowi dachowemu i wyrównaniu hydraulicznemu instalacji. Energia potrzebna do wytworzenia podciśnienia uzyskiwana jest  w wyniku różnicy wysokości wpustu dachowego i punktu przejścia do układu odprowadzającego wodę o swobodnym zwierciadle wody.

Kolektory poziome nie wymagają spadków, ponieważ duże prędkości przepływu powodują efekt samooczyszczania rur.

Występujące w przewodach wydłużenia wzdłużne, powstające w wyniku rozszerzalności cieplnej rur, zostają przejęte przez punkty stałe i przeniesione na profil montażowy o przekroju kwadratowym, przebiegający równolegle do zamontowanego przewodu.

8.2.3. Opis projektowanego rozwiązania

Do obliczeń wydajności wpustów przyjęto miarodajne natężenie deszczu 300 l/s*ha.

Zaprojektowano 4 wpusty dachowe - wpust dachowy pojedynczy ogrzewany DN 50 (d56)" (max wydajność wpustu wynosi do 12 l/s), z których woda odpływa poprzez kolektory usytuowane pod dachem do 2 pionów spustowych. Zastosowano przewody i kształtki z polietylenu HDPE. Połączenia zgrzewane za pomocą elektromuf.

Wpusty zamontować w najniższych punktach dachu w rynnie odwadniającej.

Aby zapobiec wykraplaniu wody na powierzchni rur wewnątrz budynku, wykonać izolację termiczną/przeciwkodensacyjną z pianki PE o grubości 13 mm.

Do odwodnienia dachu zastosowano 2 oddzielne systemy (po 2 wpusty). Odprowadzenie wody z budynku poprzez 2 piony spustowe. Na pionie wykonać dwie kompensacje oraz rewizję na wysokości około 30 cm nad posadzką.

Połączenie z kanalizacją konwencjonalną nastąpi poprzez zmianę średnicy.

8.2.4. Mocowanie przewodów

W instalacji odwadniania dachów stosuje się dwa sposoby mocowania:

• mocowanie sztywne na odcinkach poziomych, gdzie poprzez wbudowane, odpowiednio skonstruowane punkty stałe zapobiega się ruchom termicznym przewodów;

• konwencjonalne na odcinkach pionowych, gdzie wydłużenia liniowe kompensowane są za pomocą kielicha kompensacyjnego lub wykorzystując ramię kompensacji.

Wykonać mocowanie przewodów stałe i ślizgowe. Punkty stałe z zastosowaniem opaski elektrozgrzewalnej. Odległości między punktami stałymi 5 m.

Punkty stałe powinny być rozmieszczone:

- w miejscach zmiany kierunku,

- w miejscu zmiany średnicy,

- na każdym odgałęzieniu.

Podpory przesuwne dla rurociągów poziomych powinny być montowane na przewodach w odległości RA w zależności od średnicy:

Mocowanie pionu spustowego do konstrukcji ściany (zgodnie z wytycznymi producenta), zapobiegające przenoszeniu dźwięków na konstrukcję budynku.

8.2.5. Wytyczne budowlane

Powierzchnię rynny odwadniającej dachu wyprofilować w kierunku wpustów ze spadkiem 1,0-1,5%.

Na ścianach szczytowych, w najniższych punktach dachu (na przedłużeniu koszy odwadniających) wykonać przelewy awaryjne, zapobiegające, żeby w razie bardzo ulewnego deszczu, nie dopuścić do zbierania się wody i nadmiernego obciążenia dachu. Przelewy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

9. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
9.1. Określenie ilości powietrza wentylacyjnego
Ilość powietrza, jaką ze względów higienicznych należy odprowadzić i jednocześnie doprowadzić z poszczególnych rodzajów pomieszczeń określona jest w PN 83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

Pomieszczenia przeznaczone do stałego i czasowego pobytu ludzi powinny mieć zapewniony dopływ co najmniej 20 m3/h powietrza zewnętrznego dla każdej przebywającej osoby.

Pomieszczenia bez okien przeznaczone do stałego i czasowego pobytu ludzi powinny mieć zapewniony dopływ co najmniej 30 m3/h powietrza zewn. dla każdej przebywającej osoby.

W świetle powyższych wymagań przy założeniu, że w rozpatrywanym budynku nie jest dopuszczone palenie tytoniu, niezbędny minimalny strumień powietrza świeżego, jaki należy doprowadzić do poszczególnych pomieszczeń przyjęto na poziomie co najmniej:

- 30 m3/h powietrza zewnętrznego dla każdej przebywającej osoby w pomieszczeniach,
- 0,5 - krotnej wymiany powietrza na godzinę dla korytarzy,
- 2,0 - krotnej wymiany powietrza na godzinę dla pomieszczeń porządkowych,

- 80 m3/h dla natrysku w sanitariatach,

- 50 m3/h dla każdego oczka w sanitariatach,

- 25 m3/h dla pisuaru,

- 50 m3/h dla osoby ćwiczącej na sali gimnastycznej,

- 5 wym/h w zmywalni,

- 2 wym/h w szatni okryć zewnętrznych

- 4 wym/h przebieralnia przy Sali gimnastycznej

- 1 wym/h w pom. technicznych

9.2. Opis rozwiązania
9.2.1. Wentylacja sal lekcyjnych– układ nawiewno-wywiewny N1-W1
Dla sal lekcyjnych, gabinetu psychologa, zmywalni, korytarza oraz pośrednio sanitariatów i pom. wodomierza zastosowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną za pomocą podwieszanej centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na wymienniku przeciwprądowym.

Nawiew: wydatek  1805 m3/h, spręż 300 Pa.

Wywiew: wydatek  1140 m3/h, spręż 300 Pa.

Wyposażenie centrali:

· przepustnice dwupołożeniowe od strony powietrza zewnętrznego otwarte podczas pracy, zamknięte podczas postoju centrali;

· króćce elastyczne po stronie nawiewnej i wywiewnej,

· blok filtracji z filtrami działkowymi klasy M5 (nawiew) oraz M5 (wywiew),
· blok wymiennika przeciwprądowego z by-passem  – sprawność odzysku 80,20 %,

· blok nagrzewnicy wodnej o mocy 13,28 kW (dobór dla parametrów 70/50 0C) 
· blok wentylatora nawiewnego EC, moc 0,46 kW

· blok wentylatora wywiewnego EC, moc 0,26 kW
· automatyka regulacyjno-sterująca z przemiennikami częstotliwości dla każdego wentylatora,

· Urządzenie spełnia wymagania Rozporządzenia KE 1253/2014 (na rok 2018).

Montaż centrali do stropu w przestrzeni powyżej sufitu podwieszanego. Wykonać rozbieralną zabudowę sufitu podwieszanego w sposób umożliwiający swobodny dostęp dla konserwacji elementów centrali.
Montaż szafy sterującej centrali w korytarzu (dokładną lokalizację ustalić z Inwestorem).

Zastosowano kanały prostokątne typu A/I oraz kanały okrągłe „SPIRO” dla mniejszych przekrojów. Kanały prowadzone pod stropem pomieszczeń nad sufitem podwieszonym lub obudowane.

Na kanałach nawiewnych i wywiewnych od strony pomieszczeń zastosowano tłumiki hałasu.

Czerpnia ścienna prostokątna. Wyrzutnia ścienna w ściance powyżej dachu.

Nawiew i wywiew za pomocą kratek nawiewnych i wywiewnych z przepustnicą regulacyjną. 
Działanie wentylacji ciągłe podczas pracy obiektu. Po godzinach pracy działanie z ograniczoną wydajnością.

Praca centrali wentylacyjnej zblokowana z wentylatorem wywiewnym systemu W-3. Uruchomienie centrali powoduje jednoczesne uruchomienie wentylatora wywiewnego.

9.2.2. Wentylacja sali ćwiczeń ruchowych – układ nawiewno-wywiewny N2-W2
Dla sali ćwiczeń ruchowych oraz pośrednio przebieralni i zaplecza sali zastosowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną za pomocą podwieszanej centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na wymienniku przeciwprądowym.

Nawiew: wydatek  1600 m3/h, spręż 250 Pa.

Wywiew: wydatek  1540 m3/h, spręż 250 Pa.

Wyposażenie centrali:

· przepustnice dwupołożeniowe od strony powietrza zewnętrznego otwarte podczas pracy, zamknięte podczas postoju centrali;

· króćce elastyczne po stronie nawiewnej i wywiewnej,

· blok filtracji z filtrami działkowymi klasy M5 (nawiew) oraz M5 (wywiew),
· blok wymiennika przeciwprądowego z by-passem  – sprawność odzysku 81,00 %,

· blok nagrzewnicy wodnej o mocy 7,85 kW (dobór dla parametrów 70/50 0C) 
· blok wentylatora nawiewnego EC, moc 0,34 kW

· blok wentylatora wywiewnego EC, moc 0,35 kW
· automatyka regulacyjno-sterująca z przemiennikami częstotliwości dla każdego wentylatora,

· Urządzenie spełnia wymagania Rozporządzenia KE 1253/2014 (na rok 2018).

Montaż centrali do konstrukcji dachu w przestrzeni powyżej sufitu podwieszanego. Wykonać rozbieralną zabudowę sufitu podwieszanego w sposób umożliwiający swobodny dostęp dla konserwacji elementów centrali.
Montaż szafy sterującej centrali w korytarzu (dokładną lokalizację ustalić z Inwestorem).

UWAGA: W celu umożliwienia konserwacji centrali dostarczyć składany pomost ruchomy - wysokość podestu 5,0 m..
Zastosowano kanały prostokątne typu A/I oraz kanały okrągłe „SPIRO” dla mniejszych przekrojów. Kanały prowadzone pod stropem pomieszczenia nad sufitem podwieszonym.

Na kanałach nawiewnych i wywiewnych od strony pomieszczeń oraz powietrza zewnętrznego zastosowano tłumiki hałasu.

Czerpnia ścienna z klapą p.poż. EIS 60 - prostokątna. Wyrzutnia dachowa na podstawie dachowej z cokołem izolowanym termicznie.

Nawiew za pomocą dysz dalekiego zasięgu, wywiew za pomocą kratek wywiewnych. Przed dyszami oraz kratkami montować przepustnice regulacyjne. 

Działanie wentylacji ciągłe podczas użytkowania sali ćwiczeń. Po godzinach pracy działanie z ograniczoną wydajnością.

Praca centrali wentylacyjnej zblokowana z wentylatorem wywiewnym systemu W-4. Uruchomienie centrali powoduje jednoczesne uruchomienie wentylatora wywiewnego.

9.2.3. Wentylacja wywiewna sanitariatów – układ W-3
Wywiew z sanitariatów za pomocą wentylatora kanałowego. Nawiew z korytarza lub sal przez kratki transferowe lub otwory wentylacyjne w dolnej części drzwi.
Dobrano wentylator osiowy kanałowy wyposażony standardowo w trójbiegowy silnik przystosowany do pracy w trzech prędkościach obrotowych. Silnik w stopniu ochrony IP44 oraz klasie izolacji uzwojenia F. Posiada termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem - bezpiecznik automatyczny. Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz

Połączenie z instalacją za pomocą złączy przeciwdrganiowych.

Do ustawienia wymaganej wydajności wentylatora zastosowano 3-stopniowy przełącznik obrotów, montowany na ścianie korytarza na wys. 1,5 m.

Zasilanie wentylatora podłączyć do sterownika centrali wentylacyjnej N1-W1. Załączanie i wyłączanie wentylatora wywiewnego będzie odbywało się z poziomu centrali. Praca centrali i wentylatora kanałowego wywiewnego zblokowana – jednoczesne załączanie i wyłączanie.

Zastosowano kanały okrągłe „SPIRO”. Kanały prowadzone pod stropem pomieszczenia nad sufitem podwieszonym.

Po stronie ssawnej wentylatora od strony pomieszczeń zastosowano tłumik hałasu.

Wyrzutnia ścienna w ściance powyżej dachu.
Wywiew za pomocą zaworów wywiewnych montowanych w suficie podwieszonym. Połączenie z instalacją za pomocą kanałów elastycznych typu flex.
9.2.3. Wentylacja wywiewna sanitariatów – układ W-4
Wywiew z sanitariatów za pomocą wentylatora kanałowego. Nawiew z korytarza lub sal przez kratki transferowe lub otwory wentylacyjne w dolnej części drzwi.
Dobrano wentylator osiowy kanałowy wyposażony standardowo w trójbiegowy silnik przystosowany do pracy w trzech prędkościach obrotowych. Silnik w stopniu ochrony IP44 oraz klasie izolacji uzwojenia F. Posiada termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem - bezpiecznik automatyczny. Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz

Połączenie z instalacją za pomocą złączy przeciwdrganiowych.

Do ustawienia wymaganej wydajności wentylatora zastosowano 3-stopniowy przełącznik obrotów, montowany na ścianie korytarza na wys. 1,5 m.

Zasilanie wentylatora podłączyć do sterownika centrali wentylacyjnej N1-W1. Załączanie i wyłączanie wentylatora wywiewnego będzie odbywało się z poziomu centrali. Praca centrali i wentylatora kanałowego wywiewnego zblokowana – jednoczesne załączanie i wyłączanie.

Zastosowano kanały okrągłe „SPIRO”. Kanały prowadzone pod stropem pomieszczenia nad sufitem podwieszonym.

Po stronie ssawnej wentylatora od strony pomieszczeń zastosowano tłumik hałasu.

Wyrzutnia ścienna w ściance powyżej dachu.
Wywiew za pomocą zaworów wywiewnych montowanych w suficie podwieszonym. Połączenie z instalacją za pomocą kanałów elastycznych typu flex.
9.2.3. Wentylacja szatni, wózkowni oraz pom. socjalnego – układy W-5, W-6
Wywiew z pomieszczeń za pomocą wentylatora kanałowego. Nawiew z korytarza lub sal przez kratki transferowe lub otwory wentylacyjne w dolnej części drzwi.
Dobrano wentylatory osiowe kanałowe wyposażone standardowo w trójbiegowy silnik przystosowany do pracy w trzech prędkościach obrotowych. Silnik w stopniu ochrony IP44 oraz klasie izolacji uzwojenia F. Posiada termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem - bezpiecznik automatyczny. Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz

Połączenie z instalacją za pomocą złączy przeciwdrganiowych.

Do ustawienia wymaganej wydajności wentylatora zastosowano 3-stopniowy przełącznik obrotów, montowany na ścianie korytarza na wys. 1,5 m.

Zastosowano kanały okrągłe „SPIRO”. Kanały obudowane.

Po stronie ssawnej wentylatora od strony pomieszczeń zastosowano tłumik hałasu.

Wyrzutnie ścienne.
Wywiew za pomocą zaworów wywiewnych.
Działanie wentylacji ciągłe podczas użytkowania obiektu. Po godzinach pracy działanie z ograniczoną wydajnością.

Nawiew świeżego powietrza przewiduje się przez montowane w stolarce okiennej przez nawiewniki okienne z regulowaną automatycznie powierzchnią czynną szczeliny napływu powietrza. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przepływu, stopień otwarcia następuje automatycznie (bez ingerencji użytkownika) w zależności od wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu. Uzależnienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotności w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczędności energii cieplnej zużywanej do ogrzania powietrza wentylującego.

9.2.4. Wentylacja pomieszczenia rozdzielaczy instalacji ogrzewczej
Nawiew i wywiew z korytarza przez kratki transferowe zlokalizowane w przeciwległych ścianach.
9.2.5. Kurtyna powietrzna

Nad głównymi drzwiami wejściowymi do budynku zaprojektowano kurtynę powietrzną o długości 1500 mm z nagrzewnicą elektryczną o mocy 10,7 kW, 3x400/50Hz, z wbudowanym układem sterowania: czujniki ruchu; przełącznik zmiany biegów; włącznik grzania. Urządzenie uruchamia się automatycznie po wykryciu ruchu w obszarze czujnika.
9.3. Kanały
Kanały prostokątne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej typ A/I łączone na kołnierze, uszczelnione gumą mikroporowatą samoprzylepną na całej długości kołnierza. Kanały zgodnie z normą PN-B-76001 „Przewody wentylacyjne - Szczelność, Wymagania i badania”, oraz PN-EN 1507 „Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności przewodów”. Minimalna klasa szczelności przewodów A wg PN-EN 1507.
Kanały okrągłe wykonać ze spiralnie zwijanych kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym typu „SPIRO” z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normą PN-EN 12237. Łączenie na uszczelki gumowe EPDM.
Przewody FLEX wykonane z folii aluminiowej spiralnie zwijanej o szerokości 60 mm stosowane do podłączenia elementów wywiewnych w suficie podwieszonym.
9.4. Elementy wentylacyjne na kanałach
Zakończenia wentylacyjne:
- elementy nawiewne i wywiewne nie mogą przekroczyć poziomu hałasu powyżej 35 dB(A).
-
kratki nawiewne i wywiewne aluminiowe z ruchomymi kierownicami powietrza. Wykonanie z profili aluminiowych pomalowanych na biało w kolorze RAL 9010. Przepustnica regulacyjna z przeciwbieżnymi lamelami. Ramka montażowa.
- zawory nawiewne i wywiewne (anemostaty) z ramką montażową, z regulowanym stopniem otwarcia. Materiał: blacha stalowa malowana proszkowo w kolorze białym.
-
dysze nawiewne (nastawne) dalekiego zasięgu (sala gimnastyczna). Dysza wykonana z aluminium pokryta lakierem proszkowym w standardowym kolorze RAL 9010. Część podłączeniowa z ocynkowanej blachy stalowej. Dysza umożliwia ustawienie kierunku nawiewanego powietrza w każdym kierunku w zakresie ± 30° w płaszczyźnie pionowej lub poziomej. Regulacja strumienia za pomocą przepustnic regulacyjnych soczewkowych.
Elementy na kanałach:
· Klapy rewizyjne do czyszczenia wewnętrznych powierzchni przewodów montowane na kanałach w miejscach dostępnych dla obsługi.
· Przepustnice regulacyjne jednopłaszczyznowe oraz wielopłaszczyznowe na kanałach.

· Czerpnie i wyrzutnie ścienne z blachy aluminiowej prostokątne, lakierowane proszkowo w kolorze elewacji (fabrycznie). Powierzchnia czynna czerpni musi zapewniać prędkość powietrza poniżej 2,5 m/s.
· Wyrzutnia dachowa typ B ze stałymi piórami, bez siatki zabezpieczającej wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Montaż na podstawie dachowej i izolowanym termicznie cokole.
Inne:
· Przepływ powietrza do pomieszczeń sanitarnych (sanitariaty oraz pom. porządkowe) zapewnić za pomocą kratek transferowych w ścianach lub otworów i kratek w drzwiach.
9.5. Izolacja termiczna
Izolacja termiczna kanałów matami lamelowymi z wełny mineralnej z jednostronną okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej:

· od czerpni do centrali wentylacyjnej



grub. 80 mm

· od centrali do wyrzutni




grub. 50 mm

· kanały nawiewne i wywiewne



grub. 20 mm

9.6. Zabezpieczenia p.poż.
W instalacji wentylacji zaprojektowano klapy ppoż. EIS 60, uruchamiane za pomocą wyzwalacza termicznego, które należy zamontować w następujących miejscach:
- na przejściu kanału wentylacyjnego (system W-3) przez ścianę pomieszczenia wodomierza 

- w ścianie zewnętrznej przy czerpni w układzie N-2

- w ścianie zewnętrznej na kanale nawiewnym dla pomieszczenia wodomierza
Wykonanie klap p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami i aprobatą techniczną według wytycznych producenta klap.

Kanały wentylacyjne przechodzące tranzytem przez pomieszczenie wodomierza obudować płytami p.poż. o odporności ogniowej EIS 60.

9.7. Ochrona przed hałasem
Zastosowane w projekcie wentylacji urządzenia zabezpieczają użytkowników przed nadmiernym hałasem.

Na kanałach przed centralą oraz wentylatorami od strony pomieszczeń zastosowano kanałowe tłumiki hałasu. Centrale wentylacyjne oraz wentylatory łączyć z instalacją za pomocą łączników elastycznych. Montaż urządzeń na podkładkach tłumiących zgodnie z wytycznymi producentów.

9.8. Wytyczne branżowe

9.8.1. Wytyczne elektryczne

· wykonać zasilenie w energię elektryczną wszystkich urządzeń wentylacyjnych,

· montaż przewodów w rurkach ochronnych lub korytkach,

· w zakres robót firmy montującej instalację wentylacji wchodzi okablowanie i wykonanie połączeń elektrycznych pomiędzy urządzeniami, a skrzynkami zasilającymi i elementami automatyki sterującej instalacji wentylacji.

· wykonawca instalacji wentylacji dostarcza i montuje fabryczną szafę zasilająco-sterowniczą central oraz wszystkie elementy automatyki zabudowane na centrali oraz elementy na zewnątrz centrali tj. termostaty, czujniki temperatury, regulatory, sterownik, zawory, pompy, łącznie z ułożeniem kabli do tych urządzeń.

· przy wycenie uwzględnić okablowanie zasilające i sterownicze pomiędzy szafą sterowniczą central, a elementami central.

· wykonawca instalacji elektrycznej powinien wykonać zasilanie szaf zasilająco-sterowniczych central, zasilanie wentylatorów wyciągowych.

9.8.2. Wytyczne budowlane

· wykonać otwory na kanały w ścianach i stropach;

· wykonać podwiesia do zamocowania urządzeń,

· wykonać obudowy kanałów z płyt g-k, wszystkie kanały jako kryte,

· wykonać rozbieralną zabudowę sufitu podwieszanego pod centralami wentylacyjnymi w sposób umożliwiający swobodny dostęp dla konserwacji elementów central.
· skrzydła drzwi do pomieszczeń sanitariatów oraz pomieszczeń technicznych wyposażyć w kratki transferowe lub otwory o powierzchni netto 200 cm2, umieszczone w dolnej części skrzydła.

9.8.3. Wykonawstwo robót

· Montaż instalacji zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” Zeszyt nr 5, wydanie COBRTI INSTAL.

· urządzenia montować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dostarczaną przez producenta,

· całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,

· przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wentylacji wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,

· kanały w budynku mocować do stropów i ścian za pomocą uchwytów z obejmami – podwieszenia lub podpory. Kanały oddzielać od podpór przekładkami gumowymi, dla zabezpieczenia przez przenoszeniem hałasu na konstrukcję budynku, 

· na kanałach wykonać otwory rewizyjne do okresowego czyszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· przejścia przewodów przez przegrody budowlane obłożyć wełną mineralną,

· przed oddaniem do użytku wykonać regulację instalacji.

10. INSTALACJA KLIMATYZACJI
10.1. Parametry Powietrza

Parametry powietrza zewnętrznego:

LATO

- temperatura zewnętrzna

tz = +35oC

- temperatura wewnętrzna

tw= +26 oC   /  2oC/

ZIMA

- temperatura zewnętrzna

tz = -20oC

- temperatura wewnętrzna

tw= +20 oC   / 2oC /

pomieszczenia
- temperatura wewnętrzna

tw= +24 oC   / 2oC /

sale żłobka i przedszkola
10.2. Opis Ogólny

Dla zapewnienia wymaganego komfortu cieplnego w pomieszczeniach zaprojektowano 2 niezależne układy klimatyzacji pracujące w systemie VRF:

1. dla sal i gabinetu psychologa zastosowano ścienne jednostki wewnętrzne oraz zasilający je zewnętrzny agregat skraplający zlokalizowany na dachu

2. dla sali do ćwiczeń ruchowych i pomieszczenia socjalnego: w Sali 4 jednostki kanałowe, w pomieszcz. socjalnym jednostkę ścienną oraz zasilający je zewnętrzny agregat skraplający zlokalizowany na dachu

Dokładne parametry urządzeń oraz moce chłodnicze przedstawiono w dokumentacji rysunkowej.
Jednostki kanałowe wyposażone w standardzie w pompki skroplin.

Wylot powietrza z jednostek kanałowych do pomieszczenia poprzez dysze dalekiego zasięgu. Nawiew powyżej wywiewu, wywiew za pomocą kratki wywiewnej.

Sterowniki przewodowe ścienne dla każdej jednostki w salach i pokojach.

W sali ćwiczeń sterownik przewodowy centralny przy wejściu.

10.3. Instalacja freonowa

Przewody freonowe  wykonać z rur z miedzianych  łączonych na lut twardy. Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa.

W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej.
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją typu FRIGO posiadającą certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych  (odporna na temp 70oC) grubości 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnątrz budynku zaizolować izolacją typu FRIGO grubości 2x13 mm i osłonić płaszczem z blachy ocynkowanej.

Całość izolacji montować tylko na suche  i odtłuszczone powierzchnie rurociągów,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności.

10.4. Wykonanie instalacji
Przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach, nie układać rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu odcinków uszkodzonych, odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić 3-5 cm dla przewodów poniżej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgałęzienia prowadzone będą pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanałach
i po ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż: 

· dla przewodów średnicy do 20 mm - 1,30 m 

· dla przewodów średnicy 25 mm - 1,50 m 

· dla przewodów średnicy 32 mm - 1,70 m 

Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

· co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą, 

· co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody poziomej o ok. 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. l cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.
Całość instalacji zamontować zgodnie z zaleceniami producenta  systemu klimatyzacyjnego.
10.5. Odprowadzenie skroplin
Zaprojektowano odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów z zasyfonowaniem do kanalizacji sanitarnej. Wysokość syfonów zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń.

Instalację skroplin wykonać z rur PP  Ø25x2,3 o połączeniach zgrzewanych. Rury prowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszonym lub obudowane, ze spadkiem 2 % w kierunku odpływu.  Mocowanie do ścian za pomocą uchwytów stalowych z wkładką gumową.
Przewody skroplin zaizolować wewnątrz budynku na całej długości izolacją przeciwwilgociową z pianki PE lub spienionego kauczuku typu FRIGO posiadającą certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych (odporna na temp 70oC) grubości 13 mm.
10.6. Próby i rozruch
Przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem technicznym. Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 4,4 MPa (próba dla samych przewodów) oraz test osuszania próżniowego. Test szczelności musi być zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić freonem R410A i przeprowadzić rozruch instalacji. Rozruch urządzeń tylko pod nadzorem przedstawiciela producenta.

11. ZABEZPIECZENIA P.POŻ.
Przepusty przeciwpożarowe EIS 60 stosować przy przejściu rurociągów przez ścianę pomieszczenia wodomierza (pompowni p.poż.).

Przepusty przeciwpożarowe EIS 120 stosować przy przejściu rurociągów przez ścianę oddzielającą istniejący budynek od projektowanego.

Do zabezpieczenia przejść przewodów przechodzących przez ściany i stropy wewnętrzne kotłowni, stropy między kondygnacjami zastosować system zabezpieczenia ogniochronnego EIS 60 dostosowany do materiału rur.

Wykonanie przejść instalacyjnych według instrukcji producenta zastosowanego systemu.
Zabezpieczenia p.poż. oznakować tabliczką znamionową CP.

12. UWAGI
Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) z późniejszymi zmianami.

W trakcie montażu i eksploatacji urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producentów i stosować się do obowiązujących przepisów.
Całość robót należy wykonać zgodnie z:
- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” - Wymagania      Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 6.

- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” - Wymagania      Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 5.

- “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” - Wymagania  Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 7.

- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 12.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami
- Wytycznymi montażu producentów zastosowanych materiałów.
    







Opracował









Ireneusz Jeleniewski
