G 13

Spis zawartości opracowania
 nr str.

I. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
G 3

2. Przedmiot i zakres inwestycji
G 3
3. Warunki terenowe i gruntowe
G 3
4. Charakterystyka inwestycji
G 5
5. Podstawowe elementy gazociągu
G 6
6. Włączenie do istniejącego gazociągu
G 7
7. Klasa lokalizacji, strefy ochronne i odległości





     G 8
8. Wykonawstwo gazociągu








     G 9
9. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym
G 10
10. Czyszczenie gazociągu
G 11
11. Próba szczelności gazociągu
G 11
12. Znakowanie gazociągu
G 12
13. Roboty demontażowe istniejącego gazociągu n/c
G 12
14. Uwagi
G 13
II. Załączniki
G 14
1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
G 14
2. Warunki techniczne przebudowy gazociągu n/c
G 15
3. Protokół i mapa z narady koordynacyjnej
G 22
4. Mapa ewidencyjna z naniesionym gazociągiem
G 24
5. Zestawienie gazociągów do przebudowy
G 25
6. Zestawienie podstawowych materiałów 
G 25
7. Uzgodnienie PSG
G 26
III. Część rysunkowa






skala




Rys. G/1
Projekt zagospodarowania terenu
  


1:500

    G 27
Rys. G/2
Profil podłużny gazociągu 




1:100 / 1:200
    G 28
Rys. G/3
Przekrój gazociągu





---

    G 29
Rys. G/4
Rura osłonowa na skrzyżowaniu z kanalizacją sanitarną
---
    
    G 30
IV. Informacja BIOZ 








    G 31
I. OPIS TECHNICZNY
1.  PODSTAWA OPRACOWANIA.
· Zlecenie  Inwestora,

· Mapa do celów projektowych w skali 1:500
· Opinia geotechniczna
· Wizja lokalna przeprowadzona przez zespół autorski

· Projekt zagospodarowania terenu

· Warunki techniczne przebudowy gazociągu n/c, Nr PSGLU.ZMDZ.763.055P.1.20 (G-IZ)  z dnia 07.08.2020r. 

· Uzgodnienie z narady koordynacyjnej, nr WBG 6630.203.2020, z dnia 17.09.2020r.

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usyt. (Dz.U. z 2013 r. poz. 640)
· „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”, wydanie PSG Sp. z o.o., czerwiec 2019r.
· „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”,
wydanie PSG Sp. z o.o., styczeń 2019r.
· ST-IGG-1001 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne,

· ST-IGG-1002 Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania,
· ST-IGG-1101 „Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń”
· ST-IGG-1201 Odpowietrzenie i napełnienie gazem ziemnym sieci gazowych,

· ST-IGG-0301 Próby ciśnieniowe gazociągów PE o max ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie,

· ST-IGG-1202 Metoda próżniowa. Odpowietrzenie i napełnianie gazem ziemnym instalacji gazowych. Kontrolna próba szczelności,

· obowiązujące normy, normatywy i przepisy w zakresie opracowanego tematu.

2.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia związana z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO im. H. SIENKIEWICZA W ŚWIDNIKU, ul. C. K. Norwida 4,  w Świdniku.

Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącej sieci na odcinku A-B, wynikającą z obniżenia terenu przed budynkiem nad istniejącym gazociągiem, zgodnie z Warunkami Technicznymi PSG.
3. WARUNKI TERENOWE I GRUNTOWE

3.1. Lokalizacja inwestycji
ul. C. K. Norwida 4,  Świdnik
Obiekt położony na działkach: o numerach ewidencyjnych: 
Jednostka ewidencyjna   
- 061701_1 Świdnik
Obręb       
- 061701_1.0001 Miasto Świdnik
Nr działek 
- 1165/15, 1165/16, 1165/18, Arkusz 09
Przebudowa gazociągu na działce nr:
1165/18

3.2. Warunki terenowe
Inwestycja znajduje się na terenie SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO im. H. SIENKIEWICZA w ŚWIDNIKU. Teren jest ogrodzony.

Gazociąg przebiega w istniejącym terenie zielonym porośniętym trawą. Na trasie gazociągu nie występują drzewa oraz krzewy. Projektowana nawierzchnia: trawnik.

Istniejące uzbrojenie terenu: sieć gazowa n/c, przyłącze wodociągowe, przyłącza kanalizacji deszczowej, kable elektroenergetyczne.
3.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego
Dla projektowanej inwestycji wykonano Opinię geotechniczną, zawierającą szczegółowe informacje dotyczące gruntu.

Na terenie inwestycji wykonano 3 otwory geotechniczne. Otwory wykonano do głębokości 3,0 – 4,5 m poniżej poziomu terenu.
Całą powierzchnię badanego terenu pokrywa nasyp niebudowlany, lokalnie z humusem pylastym w spągu o łącznej miąższości 0,2 – 1,9 m. Poniżej występują gliny pylaste o miąższości 0,7 – 0,8 m.

Spąg osadów wieku czwartorzędowego jest na głębokości 0,9 – 2,7 m ppt. Są to wietrzeliny gliniaste i gliniasto – kamieniste margla. Budują je gliny pylaste oraz okruchy skalne, których ilość i wielkość wzrasta wraz z głębokością. Gliny pylaste, których ilość jest zmienna (od 50 do 90%) stanowiące lepiszcze dla okruchów skalnych. Wietrzeliny gliniaste ku dołowi przechodzą w wietrzeliny kamieniste, gdzie ilość lepiszcza gliniastego zmniejsza się a wzrasta ilość okruchów skalnych. 

Pod nimi występują skały podłoża. Są to margle, w stropie zwietrzałe, zmienione w wietrzeliny gliniaste, które ku dołowi przechodzą w gliniasto – kamieniste i kamieniste a następnie w spękaną skałę in situ.

Warstwy wodonośnej nie stwierdzono podczas prowadzenia prac w terenie. Nie obserwowano też wypływów lub sączeń wody do otworów podczas ich wykonywania. Przewiercane osady są wilgotne.
Na podstawie Opinii Geotechnicznej przyjęto, że na terenie objętym opracowaniem występują proste warunki gruntowe, natomiast projektowaną budowę zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych, o której mowa w Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Warunki gruntowo – wodne występujące w rejonie inwestycji są korzystne i pozwalają na bezpośrednie posadowienie gazociągu, w gruntach poniżej warstwy nasypowo - humusowej. W przypadku stwierdzenia gruntów nienośnych w poziomie posadowienia, grunty te należy usunąć a różnice poziomów wyrównać zagęszczonym piaskiem lub chudym betonem. 
Głębokość strefy przemarzania zgodnie z normą PN-81/B-3020 wynosi 1,0 m.
Z uwagi na to, że grunty budujące podłoże opisywanej działki są podatne na działanie wód, pod wpływem których ulegają uplastycznieniu, zaleca się: 

- staranną ochronę wykopów fprzed zamoczeniem lub zalaniem wodami atmosferycznymi bądź technologicznymi. W przypadku zawilgocenia gruntu w wykopie, warstwę zamoczoną należy zdjąć bezpośrednio przed układaniem rurociągów; 

- wykonać prawidłowe odprowadzenie wód deszczowych z terenu działki; 
3.4. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.
3.5. Oddziaływanie na środowisko i ludzi
Po zakończeniu robót gazociąg nie będzie miał wpływu na inne działki, poza tymi przez które jest prowadzony.

Przy prawidłowej eksploatacji, gazociąg nie będzie miał negatywnego odziaływania i nie będzie powodować zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych.

Podczas budowy gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z wymaganiami Ochrony Środowiska.
3.6. Oddziaływanie górnicze
Brak jest wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, obszar znajduje się poza granicami terenu górniczego.
3.7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu
Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 oraz zgodnie z art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z późn. zmianami, a także  § 13a ust. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku z późniejszymi zmianami,  obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu, określono:
3.7.1. Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013r. poz. 640).
3.7.2. Informacja, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany
W nawiązaniu do wyżej wymienionych przepisów prawa, obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany:
ul. C. K. Norwida 4 w Świdniku
Obiekt położony na działkach: o numerach ewidencyjnych: 
Jednostka ewidencyjna   

- 061701_1 Świdnik
Obręb       

- 061701_1.0001 Miasto Świdnik
Przebudowa gazociągu na działce nr:
1165/18
4. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Maksymalne ciśnienie robocze MOP = 10 kPa
Istniejące gazociągi s/c podlegające przebudowie:
Gazociąg stal, Dn 100 o długości 42,9 m, wybudowany w roku 1973, na odcinku A-B

Istniejący gazociąg stalowy na odcinku A-B przewidziano do likwidacji. Trasa gazociągu pokrywa się z projektowanym, dlatego należy wydobyć go z ziemi i zutylizować.
Projektowany gazociąg:
Odcinek A-B

PE 100-RC typ 2, dwuwarstwow  szereg SDR-17, dn*g=110x6,6 mm 
długość 42,9 m
5. PODSTAWOWE ELEMENTY GAZOCIĄGU 
Gazociągi PE
Projektowane gazociągi wykonać z rur przeznaczonych do przesyłania paliw gazowych wykonanych z polietylenu dużej gęstości PE 100-RC typ 2, dwuwarstwowe, szereg SDR-17. Przewody koloru pomarańczowego, dostarczane w kręgach lub sztangach 12m.

Zastosowana średnica:
dn*g=110x6,6 mm

Rury PE dopuszczone do stosowania w PSG muszą spełniać wymagania: 

· Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., Nr 0, poz. 883, tekst jednolity);

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym – Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ze zmianami – i z innymi obowiązującymi przepisami, dotyczącymi deklarowania zgodności wyrobów budowlanych; 

· Normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogólne, Cz. 2: Rury; 

· Normy PN-EN 12106 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Rury z polietylenu (PE) – Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po zastosowaniu zacisku. 

Niezależnie od pozostałych wymogów rury PE100 RC powinny spełniać wymagania PAS 1075 typ 1 lub typ 2, TEST KARBU wg PN EN ISO 13479 nie mniej niż 8760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 nie mniej niż 5000 h, test odporności na obciążenia punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela), nie mniej niż 8760 h lub posiadają Aprobatę Techniczną dla gotowego wyrobu.

Rury polietylenowe przed wbudowaniem powinny być kontrolowane i nie powinny być stosowane te, które wykazują zarysowanie powierzchni o głębokości przekraczającej wartość 10% nominalnej grubości ścianki.

Wymagane dokumenty dla rur PE: 

· dokument potwierdzający oznakowanie Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 ze zm.); lub w przypadku, gdy przepisy prawa będą tego wymagały oznakowaniem „CE”;

· ważna deklaracja zgodności potwierdzająca zgodność z wymogami normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogólne, Cz. 2: Rury, lub ważna aprobata techniczna;

·  dokument wydany przez uprawnioną instytucję (np. Aprobata Techniczna), potwierdzający zwiększoną odporność na powolny wzrost pęknięć dla gotowego wyrobu, opisaną w publicznie dostępnej specyfikacji opracowanej przez Wydział Technologii w Niemieckim Instytucie Norm PAS 1075 „Rury z polietylenu do alternatywnych technologii układania. Wymiary, wymagania techniczne i kontrola” tj. TEST KARBU wg PN EN ISO 13479, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 nie mniej niż 5000 h, test odporności na obciążenie punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela) nie mniej niż 8760 h. 

Łączenie rur doczołowe lub za pomocą kształtek do zgrzewania elektrooporowego. Do połączeń stosować kształtki elektrooporowe firm akceptowanych przez PSG. Łączenie rur winno być zgodne z uzgodnioną kartą technologiczną wykonania gazociągu z PE.
Kształtki winny być wykonane z polietylenu klasy PE 100 w kolorze czarnym lub żółtym i spełniać wymania normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogólne, Cz. 3: Kształtki. Stosować kształtki elektrooporowe z szeregu SDR11 o napięciu zgrzewania 39,5 V ± 0,5V.
Wymagane dokumenty dla kształtek PE: 
· dokument potwierdzający oznakowanie Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 ze zm.); lub w przypadku, gdy przepisy prawa będą tego wymagały oznakowaniem „CE”;

· ważna deklaracja zgodności potwierdzająca zgodność z wymogami normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogólne, Cz. 3: Kształtki, lub ważna aprobata techniczna; 

· Ważne świadectwo odbioru 3.1 potwierdzające właściwości fizyczne kształtek.
Elementy stalowe
Odcinki stalowe w miejscach połączenia z istniejącymi gazociągami wykonać z rur stalowych wg PN-EN ISO 3183 lub PN EN 10216-1 o granicy plastyczności Rt >= 245 MPa w izolacji 3LPE N-v wg PN-EN 10288. Połączenia rur stalowych wykonać w izolacji klasy C30 wg PN-EN 12068.

Włączenie do sieci gazowej stalowej Dn100 za pomocą Przejścia PE/stal – dn110/Dn100.

Rury oraz kształtki stalowe muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie wg przepisów UE (Dyrektywa budowlana) lub Ustawy o wyrobach budowlanych,

Wszystkie materiały użyte do budowy gazociągów muszą mieć świadectwo odbioru 2.2 według PN-EN 10204.

Połączenia PE/stal wykonane zgodnie z wymaganiami Standardu Technicznego IGG ST-IGG-1101:2011 „Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń”. Długość części stalowej połączenia PE/stal nie powinna być krótsza niż 300 mm. Połączenie PE/stal musi być trwale oznakowane. Dokumentem wymaganym dla połączeń PE/stal jest Aprobata Techniczna wydana zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Stalowe odcinki gazociągów zabezpieczyć antykorozyjnie za pomocą trójwarstwowego zestawu izolacyjnego zgodny z normą PN-EN 12068:2002. W skład zestawu wchodzi:

- Antykorozyjny płyn gruntujący, tworzący pierwszą warstwę powłoki;

- Taśma – zasadnicza warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego;

- Taśma zewnętrzna do ochrony mechanicznej.

Jakość powłoki izolacyjnej elementów stalowych powinna być poddana badaniom szczelności za pomocą poroskopu wysokonapięciowego pod napięciem 15 kV.
Kryteria odbiorowe powłoki izolacyjnej – zgodnie z normą PN-EN 12068.
6. WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO GAZOCIĄGU
Włączenie do czynnej sieci jako prace gazoniebezpieczne wykonane zostaną przez służby techniczne jednostki eksploatacyjnej PSG według instrukcji wewnętrznej na zlecenie i koszt Inwestora. Roboty związanie z włączeniem prowadzić przy wyłączonym odcinku gazociągu głównego.

Połączenie rur stalowych wykonać za pomocą spawania elektrycznego zgodnie z zatwierdzonymi przez operatora gazociągu instrukcjami WPS.

Wykonawca spawanych elementów stalowych powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640), szczególnie w zakresie posiadania:

· kwalifikowanych (uznanych) technologii spawania,

· instrukcji technologicznych spawania.

Wykonawca powinien posiadać świadectwo zgodności systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2 lub PN-EN ISO 3834-3 lub certyfikat zgodności z tą normą wystawiony przez uprawnione organizacje.

Proces spawania wykonywać według wymagań określonych w Polskich Normach, a zwłaszcza w normie PN-EN 12732 i PN-EN 14163 oraz Standardach Technicznych IGG.

Spawanie wykonać metodą TIG 111 (łukowe ręczne elektrodami otulonymi) lub TIG 141 (łukowe ręczne elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych).

Łączenie odcinków rurowych oraz kształtek należy wykonywać zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12732.

Złącza spawane wykonywać zgodnie z kwalifikowanymi (uznanymi) technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania, określonymi w Polskich Normach (PN-EN ISO15609; PN-EN 288-2).

Wszystkie metody spawania i ich kombinacje, przed ich zastosowaniem, wymagają kwalifikowania (uznania) wg PN-EN ISO 15614-1 (PN-EN 288-3), PN-EN ISO 15613 lub PN-EN 288-9 Wykonawca na podstawie uzyskanego Protokołu Kwalifikowania (Uznania) Technologii Spawania WPQR (WPAR) opracuje instrukcje technologiczne spawania WPS.

Spawacze wytypowani przez wykonawcę do spawania sieci gazowej powinni posiadać uprawnienia wg PN-EN 287-1 i/lub PN-EN ISO 9606-1. Operatorzy spawalniczy wytypowani przez wykonawcę do wykonywania złączy spajanych na sieci gazowej powinni posiadać uprawnienia wg PN-EN 1418 lub PN-EN ISO 14732.

Wszystkie wykonane prace spawalnicze powinny być udokumentowane. Zaleca się, aby na etapie budowy przed próbą ciśnieniową dostępne były co najmniej następujące dokumenty:

a) świadectwa odbioru materiałów podstawowych i dodatkowych,

b) instrukcje technologiczne spawania WPS wraz z przynależnymi protokołami kwalifikowania (uznania) technologii WPQR (WPAR),

c) kserokopie uprawnień spawaczy,

d) sprawozdania z badań nieniszczących, które zostały przeprowadzone (VT i/lub PT, MT, Rtg wraz z radiogramami, UT).
Kontrola złączy spawanych

Właściwa jakość połączeń spawanych powinna być stwierdzona przez kontrolę i nadzór Wykonawcy oraz nadzór Operatora na miejscu spawania w oparciu o badania nieniszczące i próbę ciśnieniową wytrzymałości i/lub szczelności.

Badania wizualne spoin wykonać w 100% według normy PN-EN 970:1999.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań wizualnych spoinę można (w zależności od wymagań) poddać kolejnym badaniom nieniszczącym.

Wszystkie badania nieniszczące spawów wykonać przed próbą ciśnieniową w oparciu o wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz. 640) oraz w normie PN-EN 12732:2004.
7. KLASA LOKALIZACJI STREFY OCHRONNE I ODLEGŁOŚCI
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie przyjmuje się:

· Ze względu na swoje usytuowanie, gazociąg zalicza się do I klasy lokalizacji
· Naprężenia obwodowe gazociągu z polietylenu, w warunkach statycznych, wywoływane maksymalnym ciśnieniem roboczym (MOP), nie powinny przekraczać iloczynu wartości minimalnej żądanej wytrzymałości (MRS) i współczynnika projektowego wynoszącego 0,5.
Dla gazociągu wyznaczyć strefy kontrolowane, których linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. Dla projektowanego gazociągu średniego ciśnienia szerokość strefy kontrolowanej wynosi 1,0 m.

Zgodnie z Rozp. Min. Gosp. w strefach kontrolowanych operator sieci gazowej kontroluje wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu. W strefach kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji.

Odległość pomiędzy powierzchnią zewnętrzną gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosić nie mniej niż 40 cm, a przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach – nie mniej niż 20 cm, jeżeli gazociąg układany jest w pierwszej klasie lokalizacji równolegle do podziemnego uzbrojenia. Dopuszcza się zmniejszenie odległości, po zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.
8. WYKONAWSTWO GAZOCIĄGU
Podczas wykonywania prac związanych z budową gazociągu stosować następujące przepisy:

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

· „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”, wydanie PSG Sp. z o.o., czerwiec 2019r.

· Norma PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne -Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263)
Przed przystąpieniem do prac ziemnych, trasa gazociągu winna być wyznaczona geodezyjnie, a po wykonaniu robót zainwentaryzowana. Trasowanie gazociągu powinno być zgodne z załączonym planem sytuacyjno-wysokościowym.

Wykopy wykonywać mechanicznie. W miejscu występowania kolidującego uzbrojenia terenu wykopy prowadzić ręcznie (min 2,0m od osi skrzyżowania), z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Wyrównanie dna wykopu lub poszerzenie wykonać sposobem ręcznym. Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkiem wynosi b = 0,25m.

Minimalna szerokość (s) wykopu w zależności od jego głębokości (G) powinna wynosić:                 s = 0,8m dla G < 1,0 m; s = 0,9 m dla 1,0 m  G  1,75 m.
Wykonywanie wykopu bez zabezpieczenia ścian jest dopuszczalne:

· w gruntach zwięzłych, bez dopływu wody, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu – do głębokości 1,0 m,

· w gruntach o wytrzymałości potwierdzonej badaniami i dokumentacją geologiczno–inżynierską – do głębokości 2,0 m.

Dla wykopów poniżej 1,0 m stosować szalowanie ścian. Obudowa ścian wykopów liniowych według PN-EN 13331.
Gazociąg układać w odwodnionym wykopie, w temperaturach poniżej 20OC, ze względu na dużą wartość współczynnika wydłużenia liniowego i możliwość powstawania dużych naprężeń w okresie zimowym. W warunkach temperatur poniżej 5OC zabrania się montażu gazociągów z rur PE.

Przewody układać w wykopie luźno. Przed rozpoczęciem robót, wykonawca powinien opracować kartę technologiczna zgrzewania, którą uzgadnia się w Zakładzie Gazowniczym. Połączenia realizować według karty technologicznej. Zgrzewanie rur PE należy wykonywać w temperaturze powyżej 5OC. Urządzenia do zgrzewania powinny być dopuszczone do stosowania przy budowie gazociągu z PE oraz posiadać aktualne świadectwo kalibracji. Do obowiązków wykonawcy należy prowadzenie dziennika zgrzewów z kartami kontrolnymi zgrzewania oraz wykonanie schematu zabudowy kształtek i wykonanych zgrzewów. Wszystkie zgrzewy opisać wodoodpornym pisakiem na rurze znakiem zgrzewacza oraz numerem kolejnym według dziennika zgrzewania.
Zmiany kierunku rurociągów zrealizować przez kolana elektrooporowe, natomiast przy kątach < 45O przez ugięcie rury bez użycia kształtek, wykorzystując elastyczność rur PE.

Promień gięcia rur w zależności od temperatury i średnicy przewodu określa poniższa tabela:

	Min temperatura otoczenia   [OC]
	+ 20
	+ 10
	0

	Minimalny promień gięcia
	20 x dn
	35 x dn
	50 x dn


W trakcie układania rurociągu zwrócić uwagę, aby dno wykopów było równe i bez części stałych. Gazociąg układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości  min. 10 cm. Po ułożeniu rur wykonać obsypkę z piasku.

Maks. 5 cm nad gazociągiem ułożyć drut lokalizacyjny lub taśmę lokalizacyjną.

Po upływie ok. 2 godzin niezbędnych na stabilizację termiczną zagęścić obsypkę przy rurze i wykonać nadsypkę do wysokości co najmniej 5 cm nad górną krawędzią rury. Pierwsza warstwa powinna być ubita ręcznie drewnianymi ubijakami. Stopień zagęszczenia piasku powinien być taki sam w miejscach podparcia i wierzchołka rury. Stopień zagęszczenia podsypki i obsypki w obrębie stref bocznych rury  Is=0,97 SPD (standardowej skali Proctora). Pierwsza warstwa zasypki winna być bez elementów, które mogłyby uszkodzić rurociąg w trakcie zasypywania.

Następnie wykonać zasypkę warstwami o grubości 20 cm, ubijając starannie każdą warstwę. 40 cm nad gazociągiem ułożyć taśmę ostrzegającą koloru żółtego.
Zasypka wykopu gruntem rodzimym z zagęszczeniem zasypki Is=0,90 SPD (teren trawiasty). Zasypka pod ciekiem wodnym według wymagań projektu drogowego.
Stopień zagęszczenia podlega odbiorowi technicznemu.
Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego.

9. SKRZYŻOWANIA Z JEZDNIĄ I UZBROJENIEM PODZIEMNYM
Dla skrzyżowań gazociągu z uzbrojeniem podziemnym stosować wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

Odległości od obiektów terenowych powinny być zgodne z Rozporządzeniem jak wyżej oraz wskazaniami innych użytkowników uzbrojenia podziemnego i obiektów terenowych, obowiązujących w dniu uzgadniania dokumentacji.

Na trasie projektowanego gazociągu znajdują się skrzyżowania z istniejącą napowietrzną linią elektroenergetyczną (do demontażu), istniejącymi i projektowanymi kablami elektroenergetycznymi, projektowaną kanalizacją sanitarną.

W ziemi może znajdować się uzbrojenie nie uwidocznione na mapie lub jego lokalizacja może odbiegać od mapy.

 W miejscu skrzyżowania z kablem energetycznym, kabel zabezpieczyć osłoną rurową z tworzywa sztucznego, dzieloną DN 100, o długości 1,0 m. Zabezpieczenie wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez właściciela kabla. Kąt skrzyżowania nie mniejszy niż 20O. Gazociąg układać poniżej kabli energetycznych.

Na skrzyżowaniu z kanalizacją sanitarną, gazociąg zabezpieczyć rurą osłonową PE100, typoszereg SDR-17,6 (kolor pomarańczowy), o długości 6,0 m, według rysunku szczegółowego.
Przy skrzyżowaniach, odległość pionowa między ścianką przewodu, a ścianką gazociągu powinna wynosić nie mniej niż 20 cm.

W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym wszelkie prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Połączenia rur gazociągu należy lokalizować poza rurami osłonowymi. Zachowywać obowiązujące odległości minimalne od uzbrojenia.
Na 7 dni przed rozpoczęciem wykopów Wykonawca powinien powiadomić o terminie i sposobie wykonywania prac wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych na tym terenie.
10. CZYSZCZENIE GAZOCIĄGU
Czyszczenie wnętrza gazociągu wykonać po ułożeniu i zasypaniu gazociągu w wykopie, bezpośrednio przed próbą szczelności.
Wykonanie czyszczenia z wykorzystaniem np. tłoka piankowego.

Podczas przedmuchiwania element czyszczący przepuszczać pod ciśnieniem sprężonego powietrza napływającego z:

1. Zbiornika utworzonego z przyległego odcinka. Ciśnienie powietrza w zbiorniku przyjęto 0,6 MPa, przy stosunku długości zbiornika i przedmuchiwanego odcinka równym 1:1
2. Zewnętrznego źródła - sprężarka.

Czyszczenie podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecności przedstawiciela operatora sieci dystrybucyjnej.
11. PRÓBA SZCZELNOŚCI GAZOCIĄGU
Po oczyszczeniu, próbę łączoną wytrzymałości i szczelności gazociągu PE przeprowadzić zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie”, oraz Normą PN-EN 12327 „Infrastruktura gazowa. Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne” oraz wymogami Standardu Technicznego ST-IGG-0301 „Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie” .

Próba  na szczelność i wytrzymałość całego odcinka odbywa się po jego całkowitym zasypaniu.

Ciśnienie próbne ppr =0,75 MPa. Czynnik – powietrze lub gaz obojętny wolny od związków tworzących osady. Dopuszczalna temp. powietrza 40 °C.

Czas łączonej próby wytrzymałości i szczelności obejmuje stabilizację oraz próbę właściwą:

-   czas stabilizacji temperatury i ciśnienia
 - min. 2 godz.

-   czas trwania próby 


 
 - min. 2 godz.
Do wykonania próby stosować elektroniczne urządzenia rejestrujące ciśnienie próby w zależności od zmian z czujnikiem ciśnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o dokładności do 0,5K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika próbnego.

Nie dopuszcza się spadku ciśnienia podczas próby.

Próbę szczelności wykonywać przy otwartej armaturze odcinającej zabudowanej na rurociągach.

Jeżeli próba szczelności wypadnie negatywnie, zlokalizować i usunąć nieszczelność.

Jeżeli gazociąg nie zostanie uruchomiony (napełniony paliwem gazowym) po pozytywnym zakończeniu próby szczelności, pozostawić w nim czynnik próbny pod ciśnieniem roboczym (OP).
Próba wytrzymałości i szczelności podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecności przedstawiciela przyszłego użytkownika.

Z przeprowadzonej próby oraz czyszczenia gazociągu sporządzić protokoły zgodnie z wzorem. Wykresy i protokoły z prób ciśnieniowych dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

Odbiór gazociągu przeprowadzić zgodnie z regulacjami obowiązującymi w PSG.

12. ZNAKOWANIE GAZOCIĄGU
Po ułożeniu gazociąg należy oznakować po trasie, w miejscach uzgodnionych przez wykonawcę z dostawcą gazu, zgodnie ze Standardami Technicznymi IGG.

Projektuje się znakowanie trasy gazociągu za pomocą:

· taśmy ostrzegającej i lokalizacyjnej

Znakowanie trasy gazociągu wykonać zgodnie z:

- ST-IGG-1001 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne.

- ST-IGG-1002 Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
Taśmę (drut) lokalizacyjną układać ponad gazociągiem, w odległości 5 cm ponad ścianką rury.  Taśma musi być wykonana z polietylenu pierwotnego, barwionego na kolor żółty. Szerokość taśmy 60 mm, grubość min. 0,3 mm. Czynnik lokalizacyjny ze stali kwasoodpornej zimnowalcowanej SI-Z, szerokość 10 mm, grubość 0,1 mm. Końce połączyć z taśmą lokalizacyjną na istniejącym gazociągu. W przypadku zaistnienia ryzyka, że wskutek oddziaływania linii kablowych wysokiego napięcia pomiędzy czynnikiem lokalizacyjnym, a ziemią może powstać napięcie elektryczne należy zastosować uziemienie przewodu lokalizacyjnego. Zapewnić odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, przewodność elektryczną oraz ochronę przed korozją podziemnych połączeń czynnika lokalizacyjnego. Poszczególne odcinki taśmy należy trwale łączyć ze sobą. Połączenia czynników lokalizacyjnych wykonywać za pomocą złączki lub metodą nitowania, tak aby zachować ciągłość elektryczną. Miejsca połączenia zabezpieczyć przed dostępem wilgoci. Wymagania i badania przewodu lokalizacyjnego wg ST-IGG-1002. Dostawca musi potwierdzić deklaracją zgodności zgodność partii przewodu z wymaganiami normy.

Taśmę ostrzegającą układać w odległości 40 cm nad gazociągiem. Poszczególne odcinki taśmy należy trwale łączyć ze sobą. Taśma musi być wykonana z polietylenu pierwotnego, barwionego na kolor żółty. Szerokość taśmy 200 mm. Dopuszcza się taśmy perforowane. Stosować taśmy z czytelnym i wodoodpornym nadrukiem: GAZ, symbol telefonu i numer pogotowia gazowego 992, znak firmowy producenta. Wymagania i badania taśm wg ST-IGG-1002. Dostawca musi potwierdzić deklaracją zgodności zgodność partii taśm z wymaganiami normy.

13. ROBOTY DEMONTAŻOWE ISTNIEJĄCEGO GAZOCIAGU S/C
Roboty demontażowe na zlecenie Inwestora wykonuje odpłatnie Gazownia w Lublinie lub w Świdniku. Przed przystąpieniem do demontażu istniejącego gazociągu należy odłączyć wyznaczony odcinek gazociągu od czynnej sieci gazowej.

Przebieg robót demontażowych gazociągu ś/c:

· zlokalizowanie przebiegu trasy przewidzianego do demontażu odcinka gazociągu,

· wykonanie wykopów miejscach planowanego odcięcia gazociągu,

· wykonanie wykopu liniowego do demontażu gazociągu i jego zabezpieczenie,

· dla gazociągów z rur PE stosować metodę zaciskową,

· przedmuchanie azotem usuwanego odcinka gazociągu,

· cięcie i usunięcie z wykopu, a następnie wywiezienie zdemontowanego rurociągu,

· zasypanie wykopu liniowego i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Roboty demontażowe poprzedzić kontrolnymi odkrywkami rurociągu w miejscach połączeń rurociągów projektowanych z istniejącymi. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie.

Zdemontowany odcinek gazociągu wykreślić z map geodezyjnych zgodnie z wymaganiami PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie.

Wykonanie robót demontażowych może być wykonane po uzyskaniu zgody PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie lub Gazowni w Świdniku. Roboty demontażowe wykonywać pod nadzorem służb technicznych dostawcy gazu, Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Roboty prowadzić w porze suchej i dziennej w temperaturze ponad +5OC z zachowaniem norm i przepisów w zakresie BHP i PPOŻ.

Uzyskane z demontażu materiały przekazać właścicielowi sieci.
14. UWAGI
Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy gazociągu muszą posiadać atesty i dopuszczenie do stosowania w gazownictwie zgodne z wymogami Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883) i oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. Ustawy.

Na 7 dni przed przystąpieniem do robót zawiadomić o ich rozpoczęciu Operatora sieci gazowej (Gazownia Świdnik) oraz użytkowników urządzeń technicznych występujących na tym terenie.

Na roboty montażowe, próby i zanikowe obowiązuje sporządzenie odpowiednich protokołów.

Włączenie przebudowywanego gazociągu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez Gazownię odpłatnie, na zlecenie Inwestora. Wykonany gazociąg należy przygotować do włączenia zgodnie z wymogami Gazowni.

Odbiór gazociągów przeprowadzić zgodnie z regulacjami obowiązującymi w PSG sp. z o.o. Oddział Lublin.
Po zakończeniu robót montażowych w terenie, zlecić do służb geodezyjnych wykonanie inwentaryzacji rurociągów.
Roboty prowadzić zgodnie z wymaganiami:
· „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”, wydanie PSG Sp. z o.o., czerwiec 2019r.
· Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

· Wytycznymi montażu producentów zastosowanych materiałów.
UWAGA: W nawiązaniu do warunków technicznych wydanych przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie Nr PSGLU.ZMDZ.763.055P.1.20 (G-IZ)  z dnia 07.08.2020r. rozdział VI – na przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury technicznej, konieczne jest spisanie porozumienia, określającego zasady współpracy i warunki udostępnienia Inwestorowi obcemu gazociągu będącego własnością PSG sp. z o.o., w celu usunięcia kolizji w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji przez Inwestora.

Opracował:










  mgr inż. Ireneusz Jeleniewski

II. ZAŁĄCZNIKI








 Lublin, dnia 21.09.2020 r.
OŚWIADCZENIE

W świetle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U.Nr207, poz.2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant i sprawdzający projektu budowlanego:

Inwestycja:
ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA


 SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO im. H. SIENKIEWICZA


W ŚWIDNIKU

Obiekt: 
PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU N/C
Lokalizacja:
ul. C. K. Norwida 4,  Świdnik


( działki nr ew. 1165/15, 1165/16, 1165/18 – obr. 0001, ark.09 )
Inwestor / Adres:
POWIAT ŚWIDNICKI W ŚWIDNIKU


                
21-047 Świdnik, ul. Niepodległości 13
o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno -budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych.

