D.2

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA











         

nr str.
       
I. OPIS TECHNICZNY








D.3
1. Cel i zakres opracowania







D.3
2. Podstawa opracowania







D.3
3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego


D.3
4. Opis kanalizacji deszczowej







D.5
5. Roboty ziemne i technologia układania rur PVC




D.9
6. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym





D.10
7. Uwagi










D.11
II. ZAŁĄCZNIKI









D.12
1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego




  
D.12
2. Warunki techniczne na odprowadzenie ścieków deszczowych


D.13
3. Protokół i mapa z narady koordynacyjnej





D.16
4. Uzgodnienie projektu





D.18
III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 





skala

Rys. D/1
Projekt zagospodarowania terenu



1:500

D.20
Rys. D/2
Projekt zagospodarowania terenu



1:500

D.21

Rys. D/3
Profil podłużny kanalizacji deszczowej


1:100/1:200
D.22
Rys. D/4
Przekrój wykopów





---

D.23
I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania są przyłącza oraz zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, dla ROZBUDOWY BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO im. H. SIENKIEWICZA W ŚWIDNIKU, ul. C. K. Norwida 4,  w Świdniku.
W zakres opracowania wchodzi:

· Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na odcinku od studzienki D1 do budynku,

· Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na odcinku od studzienki D2 do D3,

· Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej od wpustów deszczowych usytuowanych na cieku betonowym do studzienki D3 ze zbiornikami retencyjnymi,

· Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej od istniejącej rury spustowej oraz od odwodnienia liniowego do studzienki D6,

2. PODSTAWA  OPRACOWANIA

· Zlecenie Inwestora

· Mapa do celów projektowych w skali 1:500

· Wizja lokalna

· Warunki techniczne na odprowadzenie ścieków deszczowych, znak WIZP.7021.30.2020 z dnia 26.08.2020r.
· Opracowania branżowe, obowiązujące przepisy, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL)  oraz  Polskie  Normy.

· Wytyczne producentów w zakresie projektowanych instalacji

3. WARUNKI TERENOWE I GRUNTOWE

3.1. Warunki terenowe

Inwestycja znajduje się na terenie SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO im. H. SIENKIEWICZA w ŚWIDNIKU. Teren jest ogrodzony.

Trasa projektowanych rurociągów przebiega w istniejącym terenie zielonym porośniętym trawą oraz w parkingu z kostki brukowej (przy studzience D6). Na trasie istniejącej sieci  kanalizacji deszczowej, wzdłuż ogrodzenia rosną krzewy – „thuje szmaragd” o wysokości ok. 1,0 m. W miejscach projektowanych studzienek D1 i D2  krzewy należy przesadzić. Projektowana nawierzchnia terenu: trawnik oraz taras drewniany.

Istniejące uzbrojenie terenu: sieć gazowa n/c, sieć i przyłącze wodociągowe, sieć z przyłączami kanalizacji deszczowej, sieć z przyłączem kanalizacji sanitarnej, kable elektroenergetyczne oraz teletechniczne.
3.2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Dla projektowanej inwestycji wykonano Opinię geotechniczną, zawierającą szczegółowe informacje dotyczące gruntu.

Na terenie inwestycji wykonano 3 otwory geotechniczne. Otwory wykonano do głębokości 3,0 – 4,5 m poniżej poziomu terenu.
Całą powierzchnię badanego terenu pokrywa nasyp niebudowlany, lokalnie z humusem pylastym w spągu o łącznej miąższości 0,2 – 1,9 m. Poniżej występują gliny pylaste o miąższości 0,7 – 0,8 m.

Spąg osadów wieku czwartorzędowego jest na głębokości 0,9 – 2,7 m ppt. Są to wietrzeliny gliniaste i gliniasto – kamieniste margla. Budują je gliny pylaste oraz okruchy skalne, których ilość i wielkość wzrasta wraz z głębokością. Gliny pylaste, których ilość jest zmienna (od 50 do 90%) stanowiące lepiszcze dla okruchów skalnych. Wietrzeliny gliniaste ku dołowi przechodzą w wietrzeliny kamieniste, gdzie ilość lepiszcza gliniastego zmniejsza się a wzrasta ilość okruchów skalnych. 

Pod nimi występują skały podłoża. Są to margle, w stropie zwietrzałe, zmienione w wietrzeliny gliniaste, które ku dołowi przechodzą w gliniasto – kamieniste i kamieniste a następnie w spękaną skałę in situ.

Warstwy wodonośnej nie stwierdzono podczas prowadzenia prac w terenie. Nie obserwowano też wypływów lub sączeń wody do otworów podczas ich wykonywania. Przewiercane osady są wilgotne.
Na podstawie Opinii Geotechnicznej przyjęto, że na terenie objętym opracowaniem występują proste warunki gruntowe, natomiast projektowaną budowę zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych, o której mowa w Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Warunki gruntowo – wodne występujące w rejonie inwestycji są korzystne i pozwalają na bezpośrednie posadowienie gazociągu, w gruntach poniżej warstwy nasypowo - humusowej. W przypadku stwierdzenia gruntów nienośnych w poziomie posadowienia, grunty te należy usunąć a różnice poziomów wyrównać zagęszczonym piaskiem lub chudym betonem. 
Głębokość strefy przemarzania zgodnie z normą PN-81/B-3020 wynosi 1,0 m.
Z uwagi na to, że grunty budujące podłoże opisywanej działki są podatne na działanie wód, pod wpływem których ulegają uplastycznieniu, zaleca się: 

- staranną ochronę wykopów przed zamoczeniem lub zalaniem wodami atmosferycznymi bądź technologicznymi. W przypadku zawilgocenia gruntu w wykopie, warstwę zamoczoną należy zdjąć bezpośrednio przed układaniem rurociągów; 

- wykonać prawidłowe odprowadzenie wód deszczowych z terenu działki. 
3.4. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.
3.5. Oddziaływanie na środowisko i ludzi
Po zakończeniu robót wodociąg oraz kanalizacja sanitarna nie będą miały wpływu na inne działki, poza tymi przez które są prowadzony.

Przy prawidłowej eksploatacji, projektowane rurociągi nie będą miały negatywnego odziaływania i nie będą powodować zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych.

Podczas budowy gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z wymaganiami Ochrony Środowiska.
3.6. Oddziaływanie górnicze
Brak jest wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, obszar znajduje się poza granicami terenu górniczego.
3.7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

3.7.1. Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu

1. USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
2. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 9.

3.7.2. Informacja, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany

W nawiązaniu do wyżej wymienionych przepisów prawa, obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany:
ul. C. K. Norwida 4 w Świdniku
Obiekt położony na działkach: o numerach ewidencyjnych: 
Jednostka ewidencyjna   
061701_1 Świdnik
Obręb       
061701_1.0001 Miasto Świdnik
Nr działek:



1165/16, 1165/18
4. OPIS KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4.1. Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na odcinku od studzienki D1 do budynku oraz na odcinku od studzienki D2 do D3
Projektowany budynek został zlokalizowany na 2 przyłączach kanalizacji deszczowej DN200 odprowadzających wody opadowe z dachu istniejącego budynku Ośrodka. Istniejące rurociągi zlikwidować. Po trasie istniejących kanałów zaprojektowano nowe rurociągi.

Włączenie projektowanych przyłączy do sieci za pomocą studzienek PP425 DN 200 z kinetą przelotową z prawym dopływem. Połączenie studzienek z istniejącym kanałem za pomocą kształtek połączeniowych dostosowanych do materiału sieci.
Przejście rur pod fundamentem zabezpieczyć rurą ochronną PE100 SDR 17, Φ250x14,8 o długości 1,0 m.

4.2. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Do kanalizacji deszczowej będą odprowadzane ścieki opadowe z dachów budynków istniejącego oraz projektowanego, z terenu zielonego a także z parkingu zlokalizowanego od strony wschodniej obiektu.
Zaprojektowano zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej:

- na odcinku od wpustów deszczowych WP1, WP2, WP3 do studzienki D3 z 3 zbiornikami retencyjnymi,

- na odcinku od istniejącej rury spustowej z tarasu istniejącego budynku do studzienki D6,

- na odcinku  od projektowanego odwodnienia liniowego wzdłuż parkingu do studzienki D6.

Ze względu na lokalizację rozbudowywanego budynku poniżej otaczającego terenu od strony południowej istnieje zagrożenie, że w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego i przepełnienia sieci kanalizacyjnej. Ponieważ w takiej sytuacji może nastąpić zalanie pomieszczeń Ośrodka, zaprojektowano zbiorniki retencyjne, które przejmą nadmiar wody zbierającej się w zagłębieniu terenu od południowej strony budynku. Po ustaniu opadów i uwolnieniu sieci, woda ze zbiorników będzie stopniowo oddawana do kanalizacji.
Ze względu na znaczne obniżenie terenu w stosunku do posadowienia kanalizacji deszczowej, zaprojektowano wpusty deszczowe bez osadnika. Osadniki zastosowano na pierwszych studzienkach za wpustami. Dodatkowo zastosowano studzienkę zbiorczą D3 jako osadnikową w celu umożliwienia zamontowania klap zwrotnych na dopływach od strony wpustów deszczowych żeby w przypadku przepełnienia kanalizacji nie nastąpił wyrzut wody przez wpusty deszczowe.

4.3. Obliczenia hydrauliczne

Obliczenie przepływu miarodajnego wód deszczowych ze zlewni:

Q = F x  x J x [dm3/s]
gdzie:

współczynnik opóźnienia 

φ = 1,0
natężenie deszczu miarodajnego
 J = 150 dm3/s·ha
a) Przepływ ścieków deszczowych do studzienki D1:
	l.p.
	rodz.
	pole zlewni
	wsp.y
	j.natęż.deszcz
	qd=J*A*y/10000

	 
	naw.
	A [m2]
	[--]
	J[dm3/s*ha]
	qd  [dm3/s]

	1
	dach istniej.
	137
	1,00
	150
	2,06

	2
	dach proj.
	212
	1,00
	150
	3,18

	3
	dach zielony proj.
	137
	0,30
	150
	0,62

	 
	SumaA [m2]=
	486
	SumaV [m3]=
	 
	5,85


b) Przepływ ścieków deszczowych do studzienki D2:
	l.p.
	rodz.
	pole zlewni
	wsp.y
	j.natęż.deszcz
	qd=J*A*y/10000

	 
	naw.
	A [m2]
	[--]
	J[dm3/s*ha]
	qd  [dm3/s]

	1
	taras bud istniej.
	41
	1,00
	150
	0,62

	2
	dach istniej.
	138
	1,00
	150
	2,07

	3
	dach proj.
	63
	1,00
	150
	0,95

	4
	dach zielony proj.
	157
	0,30
	150
	0,71

	5
	taras drewniany
	83
	0,80
	150
	1,00

	6
	trawnik
	348
	0,20
	150
	1,04

	 
	SumaA [m2]=
	830
	SumaV [m3]=
	 
	6,38


c) Przepływ ścieków deszczowych do studzienki D6:

	l.p.
	rodz.
	pole zlewni
	wsp.y
	j.natęż.deszcz
	qd=J*A*y/10000

	 
	naw.
	A [m2]
	[--]
	J[dm3/s*ha]
	qd  [dm3/s]

	1
	taras istniej.
	41
	1,00
	150
	0,62

	3
	parking/chodnik kostka bruk
	86
	0,80
	150
	1,03

	 
	SumaA [m2]=
	127
	SumaV [m3]=
	 
	1,65


d) Sprawdzenie przepustowości przyłączy:
	Nazwa  odcinka
	Przepływ
[dm³/s]
	Spadek
[‰]
	Średnica
[mm]
	Wypełn.
[%]
	Prędkość
[m/s]
	Przepływ
100%
[dm³/s]
	Prędkość
100%
[m/s]

	Studzienka D1
	5,85
	40
	200x5,9
	21,9
	1,31
	72,5
	2,61

	Studzienka D2
	6,38
	15
	200x5,9
	29,1
	0,95
	44
	1,58

	Studzienka D6
	1,65
	15
	160x4,7
	19,9
	0,65
	24,4
	1,37


e) Ilość ścieków deszczowych z projektowanej części odprowadzana do kanalizacji

Qproj. = 3,18+0,62+0,95+0,71+1,00+1,04+1,03 = 8,53 [dm3/s]

4.4. Rurociągi

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur kielichowych z uszczelką dwuwargową, wykonanych z PVC-U ze ścianką litą według PN-EN 1401:2009. Rury typu ciężkiego klasy S – SN 8 (SDR34). Stosować kształtki zgodne z PN-EN 1401-1:2009, klasy S.

Długość projektowanych kanałów:

Ø200x5,9
L= 6,0+13,1 = 19,1 m.

Ø160x4,7
L= 12,6-3,0+8,6-3,0+2,1+1,0+3,0+4,9 = 26,2 m.

4.5. Studzienki kanalizacyjne betonowe
Studnie wykonać z kręgów betonowych DN 1200 z felcem.

Złącza kręgów uszczelnione gumowymi uszczelkami wykonanymi z elastomeru SBR lub EPDM spełniającymi wymagania normy EN 681-1.Wykonanie studzienki zgodnie z normą PN-EN 1917 „Studzienki kanalizacyjne betonowe, żelbetowe i zbrojone włóknem stalowym”.

Dennice jednorodne prefabrykowane z kinetą i przejściami szczelnymi dostosowanymi do materiału budowanego kanału.

We wszystkich przypadkach przejść rury przez ścianę studzienek stosować „przejście szczelne systemowe” odpowiednie dla danej średnicy rury.

Promień kinety w komorach 1,5 – 5 D kanału dopływowego.

Komin włazowy nie może przekraczać długości 0,5 m (od powierzchni włazu).

Kręgi z zamontowanymi fabrycznie stopniami złazowymi żeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie z PE. Stopnie włazowe ułożone mijankowo w dwóch rzędach odległych od siebie o maks. 0,3 m między osiami.

Studzienki zwieńczyć zwężką żelbetową, pod warunkiem uzyskania wysokości komory roboczej minimum 2,0 m lub płytą pokrywową typu ciężkiego kl. D400.

Ściany projektowanych studzienek zabezpieczyć od zewnątrz powłoką bitumiczną.

Podstawowe minimalne wymagania materiałowe dla studzienki (zgodnie z wymaganiami MPWiK):

• kręgi żelbetowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45 (B45),

• beton powinien być zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, również w kinecie,

• beton o stopniu wodoszczelności  odpowiadającym W8,

• minimalna zawartość cementu 340 kg/m3,

• kręgi wykonane z betonu o wysokiej odporności na:

- agresję chemiczną gruntów i wody gruntowej – klasa min. XA2,

- agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania – klasa  XF4,


- korozję spowodowaną chlorkami – klasa XD3,


- korozja spowodowana karbonatyzacją - klasa XF4,

• grubość otuliny nie mniejsza niż 40 mm,

• nasiąkliwość nie większa od 5 %,

• wskaźnik w/c nie większy od 0.45,

• do produkcji elementów studzienki stosować cement siarczanoodporny zgodnie z normą PN-EN 197-1.

• pierścienie regulacyjne pod włazy, wykonane z żelbetu, beton min. C35/45,

Wymagania dla włazów:

•
włazy żeliwne okrągłe 600, klasy B125 (w trawniku), C250 (w parkingu), zabezpieczone antykorozyjnie,

•  
włazy bez osadnika zanieczyszczeń i bez wentylacji,

• 
wysokość korpusu min. 115 mm, szerokość kołnierza korpusu min. 40 mm,

•
zewnętrzna średnica kołnierza minimum 700 mm,

Studzienki posadowić na płycie fundamentowej z betonu C12/15 o grubości 10-15 cm, średnica min. 20 cm większa niż średnica zewnętrzna kręgu betonowego. Płytę wykonać na podsypce z dobrze zagęszczalnego gruntu sypkiego np. żwir, pospółka lub piasek (wskaźnik uziarnienia U 5), który należy zagęścić do wskaźnika Is nie mniejszego od 0,98. Moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla podłoża nie może być większy od 2,2.

Studzienki obsypać dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim. Obsypkę zagęszczać warstwami o grubości umożliwiającej dokładne zagęszczenie (20-30cm). Wskaźnik zagęszczenia obsypki jak dla rurociągów.

Obsypanie studzienek wykonać po wyschnięciu spoin i izolacji.

Studzienki łączyć z rurociągami za pomocą krótkich odcinków rur (o długości ok. 0,5 m).
4.6. Studzienki PP ϕ425
Studzienki ϕ425 wykonane z PP zgodnie z normami PN-EN 13598-2 oraz PN_EN 476:2011:

- bez kinety – dno pełne – osadnik h = 0,5 m
- Trzon studzienki stanowi rura karbowana PVC bez kielicha, SN 4.

- Zwieńczenie - rura teleskopowa PVC-U ϕ425 z włazem żeliwnym B125, według PN-EN 124.
- przyłącza wykonać za pomocą wkładki „in situ”

Podłoże pod studzienką zastąpić warstwą 10 cm dobrze zagęszczalnego gruntu sypkiego (wskaźnik uziarnienia U 5), który należy zagęścić do wskaźnika Is nie mniejszego od 0,98.

Studzienkę obsypać dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim. Obsypkę zagęszczać warstwami o grubości umożliwiającej dokładne zagęszczenie. Wskaźnik zagęszczenia obsypki nie może być mniejszy od Is=0,95.
Studzienkę łączyć z rurociągami za pomocą krótkich odcinków rur (o długości ok. 0,5 m).
4.7. Wpusty deszczowe PP ϕ315
Studzienki ϕ315 wykonane z PP zgodnie z normami PN-EN 13598-2 oraz PN_EN 476:2011:

- dno pełne – bez osadnika
- Trzon studzienki stanowi rura karbowana PVC bez kielicha, SN 4.

- Zwieńczenie - rura teleskopowa PVC-U ϕ425 z wpustem deszczowym żeliwnym B125, według PN-EN 124.
- przyłącza wykonać za pomocą wkładki „in situ”

Lokalizacja wpustów na cieku z elementów betonowych według projektu drogowego.

Sposób montażu jak w pkt 4.6
4.8. Odwodnienie liniowe parkingu
Ciąg odwodnienia liniowego zaprojektowano według projektu drogowego.

Zaprojektowano ciąg o długości 15,0 m przeznaczony dla parkingów. Korytka o długości 1000 mm. Szerokość wewnętrzna 100 mm, głębokość w świetle min. 150 mm.
Korytka od strony południowej studzienki ze spadkiem 0,5 %, korytka od strony północnej studzienki bez spadku.
Materiały użyte do wykonania odwodnienia liniowego zgodne  PN EN 1433.

Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu, kwarcu i włókna).

Krawędzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej o wysokości 20 mm i szerokości 30 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą poziomych kotew zaciskowych.

Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433.

Ruszty żeliwne szczelinowe klasy C250, mocowane na śrubę.

Do odprowadzenia wody do kanalizacji zastosowano studzienkę systemową – osadnik piasku o długości 500 mm, h=590 mm, odpływ boczny Ø160.

Zabudowę wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Łączenie koryt za pomocą systemu pióro-wpust. Po zabudowaniu ciągu odwodnienia połączenia wypełnić trwale elastyczną masą uszczelniającą.

4.9. Zbiorniki retencyjne

Zaprojektowano 3 zbiorniki retencyjne żelbetowe, każdy o pojemności 3,6 m3. Wymiary wewnętrzne LxSxH = 3,0x1,2x1,0 m.
Wykonanie i montaż zbiornika według projektu konstrukcyjnego. Dostęp do zbiornika przez komin betonowy Φ800 z włazem żeliwnym Φ600. W ścianie zbiornika i komina zamontować stopnie złazowe. Wymagania dla zbiornika i montaż jak dla studzienek kanalizacyjnych.
Przejścia przez ściany zbiornika wykonać jako szczelne systemowe (tuleje ochronne PS) producenta rur. Zaleca się obsadzić tuleje podczas wykonywania zbiornika.

4.10. Próba szczelności, odbiór kanalizacji

Po zakończeniu robót montażowych przewody i studzienki poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.

Próbę szczelności oraz odbiór przeprowadzić zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9, sierpień 2003r. Szczelność przewodów i studzienek grawitacyjnych powinna zapewnić utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie próbne nie może być mniejsze niż 10 kPa (0,1 bar) i większe niż 50 kPa, licząc od wierzchu rury.

Próba jest pozytywna jeżeli uzupełnienie wody od początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej 0,2 l/m2 dla przewodów ze studzienkami włazowymi.
5. ROBOTY ZIEMNE I TECHNOLOGIA UKŁADANIA RUR PVC
Prace ziemne wykonać zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, a także według norm PN-B 10736:1999 oraz PN-EN 1610.

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykopy wykonywać mechanicznie. W miejscu występowania kolidującego uzbrojenia terenu wykopy prowadzić ręcznie (min 2,0m od osi skrzyżowania), z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Humus zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 20 cm. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach na składowisku przyobiektowym w celu późniejszego wykorzystania.

Przewody układać na podłożu odwodnionym, w temperaturach od 5OC do 30OC. 
Przewody układać w wykopie wąskoprzestrzennym o szerokości min 90 cm, o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Projektuje się wykopy otwarte o ścianach umocnionych za pomocą płyt wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek w układzie poziomym. Zastosowany szalunek musi umożliwiać jego sukcesywne podnoszenie lub demontaż od dołu w miarę wykonywania zasypki. Szalowanie ścian wykopu prowadzić w miarę jego pogłębiania. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Odkład urobku w odległości co najmniej 60 cm od krawędzi wykopu.
Rury układać na podsypce z piasku minimum 10 cm, tak żeby podparcie ich było jednolite. Materiał podsypki nie może zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego materiału łamanego. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku ułożenia przewodów. W przypadku występowania gruntu piaszczystego na dnie wykopu można zrezygnować z podsypki.
Po ułożeniu rur dokonać zasypu rurociągu składający się z dwóch warstw:
- obsypki (warstwa ochronna rury);
- zasypki wypełniającej do powierzchni terenu.
Zasyp rurociągu przeprowadzić w trzech etapach:
1. Wykonanie obsypki z wyjątkiem odcinków na złączach.
2. Po próbie szczelności wykonanie obsypki w miejscach połączeń.
3. Zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką odeskowania i rozpór ścian wykopu.
Obsypkę wykonać do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu. Na obsypkę stosować piasek sypki drobno- i średnioziarnisty bez grud i kamieni. Zagęszczanie prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie uszkodzić rur. Obsypka musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Podczas prac należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas wypełniania i zagęszczania wykopu. Ubijanie mechaniczne jest dopuszczalne dopiero po przykryciu rur 30 cm warstwą piasku.
Po wykonaniu obsypki można zasypywać wykop:
- w parkingu – piaskiem średnioziarnistym grupy G1 lub G2 wg PN-ENV 1046 (wymiana gruntu), zagęścić do Is=1,00 SPD do głębokości 1,2m, a poniżej Is = 0,98 SPD;
- pod chodnikami, tarasem – piaskiem średnioziarnistym grupy G1 lub G2 wg PN-ENV 1046 (wymiana gruntu lub gruntem rodzimym jeżeli możliwe jest uzyskanie wymaganego zagęszczenia), zagęścić do Is=0,98 SPD (standardowej skali Proctora);

- w terenie zielonym – zasypka gruntem rodzimym pochodzącym z wykopu bez kamieni, gliny i innych zanieczyszczeń (pod warunkiem, że jest to grunt grupy co najmniej G3 lub G4), zagęścić do Is >= 0,95 SPD.

Stopień zagęszczenia podlega odbiorowi technicznemu.

Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego i odtworzyć istniejącą nawierzchnię.

Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego.

6. SKRZYŻOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Projektowane rurociągi krzyżują się z istniejącymi: kablami elektroenergetycznymi eN, kanalizacją sanitarną, gazociągiem n/c.
Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych.

Miejsca skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zlokalizować, odkopać sposobem ręcznym (w odległości min 2,0m od skrzyżowania), z zachowaniem szczególnej ostrożności i wykonać zabezpieczenia występujących kolizji z zachowaniem stref bezpieczeństwa, zgodnie z warunkami technicznymi właściciela uzbrojenia. Zabezpieczenia te podlegają odbiorowi przez zarządcę kolidującej infrastruktury.
Zachowywać obowiązujące odległości minimalne od istniejącego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Minimalna odległość pomiędzy ściankami rur a gazociągiem wynosi 20 cm.

W miejscach skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi, zabezpieczyć je osłoną rurową z tworzywa sztucznego, dwudzielną np. “AROT” A 110 PS DN 100, wyprowadzoną na odległość minimum 0,5 m poza obrys rurociągu. Zabezpieczenie wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004.

7. UWAGI

Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) z późniejszymi zmianami.

W trakcie montażu i eksploatacji urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producentów i stosować się do obowiązujących przepisów.

Roboty wykonać stosując się do wytycznych ujętych w opracowaniach:

· „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania      Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 9.
· Wytyczne montażu producentów zastosowanych materiałów.

Po zakończeniu robót montażowych w terenie zlecić do służb geodezyjnych wykonanie inwentaryzacji instalacji zewnętrznych.

Po zakończeniu robót wykonać monitoring wykonanej kanalizacji. Wyniki dołączyć do dokumentów odbiorowych.

    







Opracował









mgr inż. Ireneusz Jeleniewski

II. ZAŁĄCZNIKI








 Lublin, dnia 21.09.2020 r.
OŚWIADCZENIE

W świetle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U.Nr207, poz.2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant i sprawdzający projektu budowlanego:

Inwestycja:
ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA


 SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO im. H. SIENKIEWICZA


W ŚWIDNIKU

Obiekt: 

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Lokalizacja:
ul. C. K. Norwida 4,  Świdnik


( działki nr ew. 1165/15, 1165/16, 1165/18 – obr. 0001, ark.09 )

Inwestor / Adres:
POWIAT ŚWIDNICKI W ŚWIDNIKU


                
21-047 Świdnik, ul. Niepodległości 13
o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno -budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych.
