W.2

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA











         

nr str.
       
I. OPIS TECHNICZNY








W.3
1. Cel i zakres opracowania







W.3
2. Podstawa opracowania







W.3
3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego


W.3
4. Opis przyłącza wodociągowego






W.5
5. Opis przebudowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej



W.8
6. Roboty ziemne i technologia układania rur PE i PVC



W.10
7. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym





W.11
8. Uwagi










W.12
II. ZAŁĄCZNIKI









W.13
1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego




  
W.13
2. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wod.-kan.




W.14
3. Protokół i mapa z narady koordynacyjnej





W.18
4. Zezwolenie na lokalizację obiektu budowlanego w pasie drogowym

W.20
5. Uzgodnienie projektu





W.23
III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 





skala

Rys. W/1
Projekt zagospodarowania terenu



1:500

W.24
Rys. W/2
Profil podłużny kanalizacji sanitarnej


1:100/1:200
W.25
Rys. W/3
Profil podłużny przyłącza wodociągowego


1:100/1:200
W.26
Rys. W/4
Rzut przyziemia – pomieszczenie wodomierza

1:50

W.27
Rys. W/5
Schemat montażowy:



Likwidacja istniejącego przyłącza w punkcie „A”

---

W.28
Rys. W/6
Przekrój wykopów





---

W.29
I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze wodociągowe dla ROZBUDOWY BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO im. H. SIENKIEWICZA W ŚWIDNIKU, ul. C. K. Norwida 4,  w Świdniku.
W zakres opracowania wchodzi:

· Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studzienki S1 do S4,

· Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku i likwidacja istniejącego.
· Budowa przyłącza wodociągowego do budynku i likwidacja istniejącego,

2. PODSTAWA  OPRACOWANIA

· Zlecenie Inwestora

· Mapa do celów projektowych w skali 1:500

· Wizja lokalna

· Warunki techniczne przyłączenia do sieci wod.-kan., znak ZWiK/3153/881/2020 z dnia 11.08.2020r.
· Opracowania branżowe, obowiązujące przepisy, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL)  oraz  Polskie  Normy.

· Wytyczne producentów w zakresie projektowanych instalacji

3. WARUNKI TERENOWE I GRUNTOWE

3.1. Warunki terenowe

Inwestycja znajduje się na terenie SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO im. H. SIENKIEWICZA w ŚWIDNIKU. Teren jest ogrodzony.

Trasa projektowanych rurociągów przebiega w istniejącym terenie zielonym porośniętym trawą. Na trasie przyłączy wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej, wzdłuż ogrodzenia rosną krzewy – „thuje szmaragd” o wysokości ok. 1,0 m, które należy przesadzić. Projektowana nawierzchnia terenu: trawnik oraz taras drewniany.

Istniejące uzbrojenie terenu: sieć gazowa n/c, sieć i przyłącze wodociągowe, sieć z przyłączami kanalizacji deszczowej, sieć z przyłączem kanalizacji sanitarnej, kable elektroenergetyczne oraz teletechniczne.
3.2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Dla projektowanej inwestycji wykonano Opinię geotechniczną, zawierającą szczegółowe informacje dotyczące gruntu.

Na terenie inwestycji wykonano 3 otwory geotechniczne. Otwory wykonano do głębokości 3,0 – 4,5 m poniżej poziomu terenu.
Całą powierzchnię badanego terenu pokrywa nasyp niebudowlany, lokalnie z humusem pylastym w spągu o łącznej miąższości 0,2 – 1,9 m. Poniżej występują gliny pylaste o miąższości 0,7 – 0,8 m.

Spąg osadów wieku czwartorzędowego jest na głębokości 0,9 – 2,7 m ppt. Są to wietrzeliny gliniaste i gliniasto – kamieniste margla. Budują je gliny pylaste oraz okruchy skalne, których ilość i wielkość wzrasta wraz z głębokością. Gliny pylaste, których ilość jest zmienna (od 50 do 90%) stanowiące lepiszcze dla okruchów skalnych. Wietrzeliny gliniaste ku dołowi przechodzą w wietrzeliny kamieniste, gdzie ilość lepiszcza gliniastego zmniejsza się a wzrasta ilość okruchów skalnych. 

Pod nimi występują skały podłoża. Są to margle, w stropie zwietrzałe, zmienione w wietrzeliny gliniaste, które ku dołowi przechodzą w gliniasto – kamieniste i kamieniste a następnie w spękaną skałę in situ.

Warstwy wodonośnej nie stwierdzono podczas prowadzenia prac w terenie. Nie obserwowano też wypływów lub sączeń wody do otworów podczas ich wykonywania. Przewiercane osady są wilgotne.
Na podstawie Opinii Geotechnicznej przyjęto, że na terenie objętym opracowaniem występują proste warunki gruntowe, natomiast projektowaną budowę zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych, o której mowa w Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Warunki gruntowo – wodne występujące w rejonie inwestycji są korzystne i pozwalają na bezpośrednie posadowienie rurociągów, w gruntach poniżej warstwy nasypowo - humusowej. W przypadku stwierdzenia gruntów nienośnych w poziomie posadowienia, grunty te należy usunąć, a różnice poziomów wyrównać zagęszczonym piaskiem lub chudym betonem. 
Głębokość strefy przemarzania zgodnie z normą PN-81/B-3020 wynosi 1,0 m.
Z uwagi na to, że grunty budujące podłoże opisywanej działki są podatne na działanie wód, pod wpływem których ulegają uplastycznieniu, zaleca się: 

- staranną ochronę wykopów przed zamoczeniem lub zalaniem wodami atmosferycznymi bądź technologicznymi. W przypadku zawilgocenia gruntu w wykopie, warstwę zamoczoną należy zdjąć bezpośrednio przed układaniem rurociągów; 

- wykonać prawidłowe odprowadzenie wód deszczowych z terenu działki. 
3.4. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.
3.5. Oddziaływanie na środowisko i ludzi
Po zakończeniu robót wodociąg oraz kanalizacja sanitarna nie będą miały wpływu na inne działki, poza tymi przez które są prowadzony.

Przy prawidłowej eksploatacji, projektowane rurociągi nie będą miały negatywnego odziaływania i nie będą powodować zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych.

Podczas budowy gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z wymaganiami Ochrony Środowiska.
3.6. Oddziaływanie górnicze
Brak jest wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, obszar znajduje się poza granicami terenu górniczego.
3.7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

3.7.1. Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu

1. USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
2. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” - Wymagania      Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 3.
3. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 9.

3.7.2. Informacja, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany

W nawiązaniu do wyżej wymienionych przepisów prawa, obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany:
ul. C. K. Norwida 4 w Świdniku
Obiekt położony na działkach: o numerach ewidencyjnych: 
Jednostka ewidencyjna   
061701_1 Świdnik
Obręb       
061701_1.0001 Miasto Świdnik
Nr działki:



1165/18
4. OPIS PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
4.1. Opis rozwiązania

W związku z rozbudową, projektowany budynek znajduje się na przyłączu wodociągowym, w wyniku czego zaistniała konieczność zmiany lokalizacji zestawu wodomierzowego. Projektowane pomieszczenie wodomierza zlokalizowano w rozbudowywanej części budynku w odległości ok. 12 m od istniejącego przyłącza, dlatego zaprojektowano przyłącze po nowej trasie włączone do sieci wodociągowej w innym miejscu niż dotychczas.
Istniejące przyłącze - żeliwo DN80 przewidziano do likwidacji. Należy zdemontować istniejący trójnik lub opaskę na sieci wodociągowej - żeliwo DN100, PN16. Po rozcięciu rurociągu wstawić „króciec dwukołnierzowy” DN100 o długości 400 mm. Połączenie za pomocą „kołnierzy specjalnych do rur żeliwnych zabezpieczonych przed przesunięciem”  DN100, PN16 według rysunku nr W/5.
Przyłącze zaprojektowano z rur PE-100 SDR 11, PN 16, o średnicy dn 63x5,8 mm. Długość przyłącza 9,7 m.

Połączenia rur i kształtek PE przez zgrzewanie doczołowe. Zmiany kierunku za pomocą ugięcia rur lub przez kolana do zgrzewania doczołowego.
Włączenie przyłącza do sieci wykonać za pomocą opaski odcinającej do nawiercania rur żeliwnych DN/DN = 100/2”, np. nr kat. 3800, firmy „HAWLE”, z przyłączem gwintowanym 2”. Ze względu na bliskość sieci kanalizacji deszczowej zasuwę odsunięto na odległość 1,2 m od opaski. Zaprojektowano zasuwę do przyłączy domowych np. nr kat. 2600 firmy „HAWLE”, o średnicy DN 50 (2”) wyposażoną w 2 złącza wciskowe ISO do rur PE dn 63. Zasuwę posadowić na podbudowie z betonu B15 (C12/15) o wymiarach 0,5x0,5x0,1m. Zasuwę uzbroić w trzpień z obudową teleskopową RD= 1,8-2,5 m z przyłączem śrubowym DN ¾”-2”, np. firmy „HAWLE” oraz skrzynkę uliczną nr kat. 1650, którą posadowić na prefabrykowanych płytach betonowych o wymiarach 50x50x8 cm, na podsypce z piasku. Zasuwę oznakować za pomocą tabliczki orientacyjnej wg PN-86/B-09700, zamontowanej na ogrodzeniu.

Budynek nie jest podpiwniczony. Wejście przyłącza do budynku na parterze. Przejście pod fundamentem wykonać w rurze ochronnej PE-100 SDR 17, dn 110x6,6 mm. Przestrzeń między rurą przewodową i tuleją ochronną uszczelnić materiałem trwale plastycznym (np. Polkit lub Olkit) nie oddziałującym destruktywnie na ścianki rury. Pionowy odcinek wodociągu zabezpieczyć przed przemarzaniem za pomocą otuliny styropianowej (do stosowania w ziemi) grub. 50 mm w rurze ochronnej PE lub PVC.

Połączenie rury PE z wewnętrzną instalacją wykonać nad posadzką, za pomocą złączki przejściowej PN 16 -  kolano przejściowe 90O z gwintem zewnętrznym – dn63x2”.
Materiały przeznaczone do kontaktu z wodą pitną muszą posiadać atest higieniczny PZH.
Parametry zastosowanych materiałów:

Rury zgodne z normą: PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - „Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 2: Rury”.

Zasuwy o konstrukcji bezgniazdowej, kołnierzowe z miękkim zamknięciem: 

· materiał: żeliwo sferoidalne min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie żywicą epoksydową nakładaną metodą elektrostatyczną lub fluidyzacyjną o grubości warstwy min. 250 μm na zewnątrz i od wewnątrz;

· ciśnienie min. PN 10 (1,0 MPa);

· owiercenie kołnierzy zgodne z normą PN-EN 1092-2:1999;

· wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno;

· co najmniej z podwójne uszczelnienie oringowe;

· klin z żeliwa sferoidalnego obustronnie pokryty powłoką z EPDM;

· śruby mocujące korpus z pokrywą - wpuszczone i zabezpieczone antykorozyjnie.

· Skrzynki zasuwowe żeliwne typ B, zgodnie z normą PN-M-74081:1998.

Łączniki kołnierzowe i rurowe:

· korpus + pierścienie z żeliwa sferoidalnego min GGG 40 lub stali;

· uszczelnienie elastomerowe EPDM;

· zabezpieczenie antykorozyjne – żywica epoksydowa nakładana proszkowo o grubości warstwy min. 250 μm;

· nakrętki oraz śruby zaciskowe ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie;

· dopuszczalne ciśnienie robocze min. PN 10 (1,0 MPa).

· dla łączników do rur PE wymagany jest element zabezpieczający przed wysunięciem wykonany z metalu stanowiący integralną część łącznika.

4.2. Dobór wodomierza
Zestawienie punktów czerpalnych :
Istniejący budynek:

	Punkt poboru
	Wypływ normatywny  [dm3/s]
	Ilość    [szt]
	Suma qn [dm3/s]

	zlewozmywak
	0,14
	6
	0,84

	zlew
	0,14
	2
	0,28

	umywalka
	0,14
	19
	2,66

	wanna
	0,30
	1
	0,30

	natrysk
	0,30
	3
	0,90

	płuczka zbiornikowa
	0,13
	12
	1,56

	pisuar
	0,30
	3
	0,90

	Zawór czerpalny DN15
	0,30
	1
	0,30

	
	
	Suma:
	7,74


Projektowany budynek:
	Punkt poboru
	Wypływ normatywny  [dm3/s]
	Ilość    [szt]
	Suma qn [dm3/s]

	zlewozmywak
	0,14
	2
	0,28

	zlew
	0,14
	1
	0,14

	zmywarka
	0,15
	1
	0,15

	umywalka
	0,14
	16
	2,24

	natrysk
	0,30
	5
	1,50

	płuczka zbiornikowa
	0,13
	5
	0,65

	pisuar
	0,30
	1
	0,30

	Zawór czerpalny DN15
	0,30
	1
	0,30

	
	
	Suma:
	5,56


Łącznie stary + nowy budynek:


qn = qnstary + qnnowy = 7,74 + 5,56 = 13,30 dm3/s
Maksymalny godzinowy pobór wody na cele bytowo-gospodarcze:


qhmax = 0,682*(qn)0,45 – 0,14           [dm3/s]

qhmax = 0,682*(13,30)0,45 – 0,14 = 2,05 [dm3/s] = 7,36 [m3/h]

Maksymalny godzinowy pobór wody na cele p.poż. przy 2 działających hydrantach:


qp.poż. = 2 * 1,0 = 2,0 dm3/s = 7,20 [m3/h]

Do pomiaru ilości pobranej wody zaprojektowano wodomierz wielostrumieniowy do wody zimnej o średnicy DN 32. Przepływ nominalny Q3 = 10,0 m3/h.

Wodomierz zamontować do ściany zgodnie z normą PN-B-10720:1998, poziomo na konsoli. 

Przed i za wodomierzem zamontować odcinające zawory skośne, grzybkowe DN 50.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano zawór  antyskażeniowy typ EA, DN 50. Sieć wodociągowa będzie zabezpieczona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody zgodnie z normą PN-EN 1717:2003.

Za całym zestawem zamontować filtr siatkowy DN50 i zawór odcinający kulowy DN50.
Zestaw wodomierzowy zlokalizowany będzie w pomieszczeniu wodomierza na wysokości około 0,5 m nad posadzką. Wysokość pomieszczenia 2,50 m. Temperatura 8OC. Wejście z zewnątrz budynku.
Przy montażu wodomierza zachować odcinki proste zalecane przez producenta. Podejście pod wodomierz montowany zegarem do góry zamontować w pozycji poziomej w ten sposób, tak aby w instalacji nie gromadziło się powietrze.
4.3. Pomieszczenie wodomierza
Ponieważ ciśnienie wody w sieci wodociągowej wynosi 1,6 MPa, dla rozbudowywanego budynku zaprojektowano zestaw pompowy podnoszący ciśnienie i pracujący na potrzeby bytowe oraz instalacji p.poż. Wydajność qn = 2,0 dm3/s.
Za zestawem pompowym zastosowano podział na  instalację bytową i instalację p.poż.

Zestaw pompowy oraz armaturę na obu gałęziach według projektu instalacji wewnętrznych, pokazano na rys. W/3.
Dla instalacji p.poż. zaprojektowano wodomierz (jako podlicznik) wielostrumieniowy DN 32, przepływ nominalny Q3 = 10,0 m3/h, montowany na konsoli oraz zawór antyskażeniowy typ EA, DN50.
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA  z dnia 7.06.2010r instalacja hydrantowa została oddzielona od instalacji wody bytowo-gospodarczej po pomiarze wodomierzowym – zasada pierwszeństwa. Na odgałęzieniu do instalacji bytowo-gospodarczej zaprojektowano zawór pierwszeństwa DN40.
4.4. Dobór średnicy przyłącza

	Typ rury
	Przepływ
[dm³/s]
	Długość
[m]
	Średnica
[mm]
	Prędkość
[m/s]
	Strata jedn
[‰]
	Strata całk
[mH2O]

	PE 100  SDR 11
	2,05
	9,7
	63x5,8
	0,99
	22,01
	0,22


4.5. Próby szczelności, odbiór

Próba szczelności i odbiór robót według „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 3, oraz normy PN-B-10725:1997. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 wartości ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1,0 MPa. Czas trwania próby 60 minut. Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu 1,0 MPa po wykonaniu obsypki i przed zasypaniem złącz.

Przed włączeniem do czynnego wodociągu, projektowany rurociąg należy przepłukać czystą wodą wodociągową, a następnie zdezynfekować. Dezynfekcję przewodów wykonać przy użyciu roztworu podchlorynu sodu zgodnie z aktualną normą. Po 48 godz. przewody poddać intensywnemu płukaniu wodą z prędkością około 1 m/s, w ilości 5-krotnej objętości płukanego odcinka wodociągu.

5. OPIS PRZEBUDOWY SIECI I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1. Przebudowa sieci
W związku z lokalizacją projektowanego budynku na sieci kanalizacji sanitarnej DN200 zmieniono trasę sieci na odcinku S1 – S4. Na projektowanym odcinku zastosowano 4 studzienki rewizyjne DN1200.
Kanalizację sanitarną zaprojektowano z rur z wydłużonym kielichem z uszczelką dwuwargową, wykonanych z PVC-U ze ścianką litą według PN-EN 1401:2009. Rury typu ciężkiego klasy S – SN 8 (SDR34). Kształtki zgodne z PN-EN 1401-1:2009, klasy S.

Średnica kanałów: Φ 200x5,9 mm; długość projektowanej sieci L=40,8m

5.2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej
Z budynku odprowadzane będą ścieki bytowo-gospodarcze z części istniejącej oraz projektowanej. W rozbudowywanej części zaprojektowano sale lekcyjne, przedszkole, żłobek, salę gimnastyczną, szatnię oraz sanitariaty.
Istniejące przyłącze przebudować pod nowym budynkiem i włączyć do studzienki S2 na sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji dla nowego budynku zostanie włączona do głównego poziomu wewnątrz budynku i jednym przyłączem wyjdzie na zewnątrz.
Ze względu na poziom posadzki w nowym budynku poniżej poziomu włazów studzienek kanalizacyjnych, na poziomach odpływowych (2 miejsca) przed włączeniem do głównego kanału, zastosowano automatyczne zawory przeciwzalewowe z urządzeniem sterowniczym. Zabezpieczenie typ 3 (ścieki z fekaliami) wg PN-EN 13564.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych z uszczelką dwuwargową, wykonanych z PVC-U ze ścianką litą według PN-EN 1401:2009. Rury typu ciężkiego klasy S – SN 8 (SDR34). Kształtki zgodne z PN-EN 1401-1:2009, klasy S.
Średnica kanałów: Φ 160x4,7 mm; długość przyłączy L = 7,7 + 3,2 = 10,9 m.

Przejście pod fundamentem zabezpieczyć rurą ochronną PE100 SDR 17, Φ250x14,8 o długości 1,0 m.

5.3. Studzienki kanalizacyjne

Studnie wykonać z kręgów betonowych DN 1200 z felcem.

Złącza kręgów uszczelnione gumowymi uszczelkami wykonanymi z elastomeru SBR lub EPDM spełniającymi wymagania normy EN 681-1.Wykonanie studzienki zgodnie z normą PN-EN 1917 „Studzienki kanalizacyjne betonowe, żelbetowe i zbrojone włóknem stalowym”.

Dennice jednorodne prefabrykowane z kinetą i przejściami szczelnymi dostosowanymi do materiału budowanego kanału.

We wszystkich przypadkach przejść rury przez ścianę studzienek stosować „przejście szczelne systemowe” odpowiednie dla danej średnicy rury.

Promień kinety w komorach 1,5 – 5 D kanału dopływowego.

Komin włazowy nie może przekraczać długości 0,5 m (od powierzchni włazu).

Kręgi z zamontowanymi fabrycznie stopniami złazowymi żeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie z PE. Stopnie włazowe ułożone mijankowo w dwóch rzędach odległych od siebie o maks. 0,3 m między osiami.

Studzienki zwieńczyć zwężką żelbetową, pod warunkiem uzyskania wysokości komory roboczej minimum 2,0 m lub płytą pokrywową typu ciężkiego kl. D400.

Ściany projektowanych studzienek zabezpieczyć od zewnątrz powłoką bitumiczną.

Podstawowe minimalne wymagania materiałowe dla studzienek:
• kręgi żelbetowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45 (B45),

• beton powinien być zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, również w kinecie,

• beton o stopniu wodoszczelności  odpowiadającym W8,

• minimalna zawartość cementu 340 kg/m3,

• kręgi wykonane z betonu o wysokiej odporności na:

- agresję chemiczną gruntów i wody gruntowej – klasa min. XA2,

- agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania – klasa  XF4,


- korozję spowodowaną chlorkami – klasa XD3,


- korozja spowodowana karbonatyzacją - klasa XF4,

• grubość otuliny nie mniejsza niż 40 mm,

• nasiąkliwość nie większa od 5 %,

• wskaźnik w/c nie większy od 0.45,

• do produkcji elementów studzienki stosować cement siarczanoodporny zgodnie z normą PN-EN 197-1.

• pierścienie regulacyjne pod włazy, wykonane z żelbetu, beton min. C35/45,

Wymagania dla włazów:

•
włazy żeliwne okrągłe 600, klasy B125, zabezpieczone antykorozyjnie,

•  
włazy bez osadnika zanieczyszczeń i bez wentylacji,

• 
wysokość korpusu min. 115 mm, szerokość kołnierza korpusu min. 40 mm,

•
zewnętrzna średnica kołnierza minimum 700 mm,

Studzienki posadowić na płycie fundamentowej z betonu C12/15 o grubości 10-15 cm, średnica min. 20 cm większa niż średnica zewnętrzna kręgu betonowego. Płytę wykonać na podsypce z dobrze zagęszczalnego gruntu sypkiego np. żwir, pospółka lub piasek (wskaźnik uziarnienia U 5), który należy zagęścić do wskaźnika Is nie mniejszego od 0,98. Moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla podłoża nie może być większy od 2,2.

Studzienki obsypać dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim. Obsypkę zagęszczać warstwami o grubości umożliwiającej dokładne zagęszczenie (20-30cm). Wskaźnik zagęszczenia obsypki jak dla rurociągów.

Obsypanie studzienek wykonać po wyschnięciu spoin i izolacji.

Studzienki łączyć z rurociągami za pomocą krótkich odcinków rur (o długości ok. 0,5 m).
5.4. Próba szczelności, odbiór kanalizacji

Po zakończeniu robót montażowych przewody i studzienki poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.

Próbę szczelności oraz odbiór przeprowadzić zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9, sierpień 2003r. Szczelność przewodów i studzienek grawitacyjnych powinna zapewnić utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie próbne nie może być mniejsze niż 10 kPa (0,1 bar) i większe niż 50 kPa, licząc od wierzchu rury.

Próba jest pozytywna jeżeli uzupełnienie wody od początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej 0,2 l/m2 dla przewodów ze studzienkami włazowymi.
Po próbie szczelności wykonać przegląd kanałów kamerą.
6. ROBOTY ZIEMNE I TECHNOLOGIA UKŁADANIA RUR Z PE i PVC
Prace ziemne wykonać zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, a także według norm PN-B 10736:1999 oraz PN-EN 1610.

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykopy wykonywać mechanicznie. W miejscu występowania kolidującego uzbrojenia terenu wykopy prowadzić ręcznie (min 2,0m od osi skrzyżowania), z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Humus zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 20 cm. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach na składowisku przyobiektowym w celu późniejszego wykorzystania.

Przewody układać na podłożu odwodnionym, w temperaturach od 5OC do 30OC. 
Przewody układać w wykopie wąskoprzestrzennym o szerokości min 90 cm, o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Projektuje się wykopy otwarte o ścianach umocnionych za pomocą płyt wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek w układzie poziomym. Zastosowany szalunek musi umożliwiać jego sukcesywne podnoszenie lub demontaż od dołu w miarę wykonywania zasypki. Szalowanie ścian wykopu prowadzić w miarę jego pogłębiania. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Odkład urobku w odległości co najmniej 60 cm od krawędzi wykopu.
Wodociągi układać na głębokości zapewniającej przykrycie gruntem minimum 1,6 m nad wierzchem rur zgodnie z normami PN-78/9192-02 i PN-97/B-10725. 

Rury układać na podsypce z piasku minimum 10 cm, tak żeby podparcie ich było jednolite. Materiał podsypki nie może zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego materiału łamanego. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku ułożenia przewodów. W przypadku występowania gruntu piaszczystego na dnie wykopu można zrezygnować z podsypki.
Po ułożeniu rur dokonać zasypu rurociągu składający się z dwóch warstw:
- obsypki (warstwa ochronna rury);
- zasypki wypełniającej do powierzchni terenu.
Zasyp rurociągu przeprowadzić w trzech etapach:
1. Wykonanie obsypki z wyjątkiem odcinków na złączach.
2. Po próbie szczelności wykonanie obsypki w miejscach połączeń.
3. Zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką odeskowania i rozpór ścian wykopu.
Obsypkę wykonać do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu. Na obsypkę stosować piasek sypki drobno- i średnioziarnisty bez grud i kamieni. Zagęszczanie prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie uszkodzić rur. Obsypka musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Podczas prac należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas wypełniania i zagęszczania wykopu. Ubijanie mechaniczne jest dopuszczalne dopiero po przykryciu rur 30 cm warstwą piasku.
Na warstwie obsypki tj. około 30 cm nad wierzchem rury  należy ułożyć wzdłuż wodociągu taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego.
Po wykonaniu obsypki można zasypywać wykop:

- pod chodnikami, tarasem – piaskiem średnioziarnistym grupy G1 lub G2 wg PN-ENV 1046 (wymiana gruntu lub gruntem rodzimym jeżeli możliwe jest uzyskanie wymaganego zagęszczenia), zagęścić do Is=0,98 SPD (standardowej skali Proctora);

- w terenie zielonym – zasypka gruntem rodzimym pochodzącym z wykopu bez kamieni, gliny i innych zanieczyszczeń (pod warunkiem, że jest to grunt grupy co najmniej G3 lub G4), zagęścić do Is >= 0,95 SPD.

Stopień zagęszczenia podlega odbiorowi technicznemu.

Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego i odtworzyć istniejącą nawierzchnię chodników oraz trawnik.

Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego.

7. SKRZYŻOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Projektowane rurociągi krzyżują się z istniejącymi: gazociągiem n/c, kanalizacją deszczową, kablami elektroenergetycznymi eN.
Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych.

Miejsca skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zlokalizować, odkopać sposobem ręcznym (w odległości min 2,0m od skrzyżowania), z zachowaniem szczególnej ostrożności i wykonać zabezpieczenia występujących kolizji z zachowaniem stref bezpieczeństwa, zgodnie z warunkami technicznymi właściciela uzbrojenia. Zabezpieczenia te podlegają odbiorowi przez zarządcę kolidującej infrastruktury.
Zachowywać obowiązujące odległości minimalne od istniejącego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Minimalna odległość pomiędzy ściankami rur a gazociągiem wynosi 20 cm.

W miejscach skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi, zabezpieczyć je osłoną rurową z tworzywa sztucznego, dwudzielną np. “AROT” A 110 PS DN 100, wyprowadzoną na odległość minimum 0,5 m poza obrys rurociągu. Zabezpieczenie wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004.

Kanalizacja teletechniczna nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

8. UWAGI

Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) z późniejszymi zmianami.

W trakcie montażu i eksploatacji urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producentów i stosować się do obowiązujących przepisów.

Roboty wykonać stosując się do wytycznych ujętych w opracowaniach:

·  „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” - Wymagania      Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 3.

· „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania      Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 9.
· Wytyczne montażu producentów zastosowanych materiałów.

Po zakończeniu robót montażowych w terenie zlecić do służb geodezyjnych wykonanie inwentaryzacji rurociągów.

    







Opracował









mgr inż. Ireneusz Jeleniewski

II. ZAŁĄCZNIKI








 Lublin, dnia 21.09.2020 r.
OŚWIADCZENIE

W świetle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U.Nr207, poz.2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant i sprawdzający projektu budowlanego:

Inwestycja:
ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA


 SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO im. H. SIENKIEWICZA


W ŚWIDNIKU

Obiekt: 

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
Lokalizacja:
ul. C. K. Norwida 4,  Świdnik


( działki nr ew. 1165/15, 1165/16, 1165/18 – obr. 0001, ark.09 )

Inwestor / Adres:
POWIAT ŚWIDNICKI W ŚWIDNIKU


                
21-047 Świdnik, ul. Niepodległości 13
o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno -budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych.
