


S.1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
I. OPIS TECHNICZNY








S.3
1. Cel i zakres opracowania







S.3
2. Podstawa opracowania







S.3
3. Opis ogólny









S.3
4. Instalacja wentylacji mechanicznej






S.3
5. Instalacja klimatyzacji







S.9
6. Uwagi










S.11
II. OBLICZENIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

III. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI

IV. KARTY DOBORU CENTRAL WENTYLACYJNYCH


V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 







skala
S-1
Instalacja wentylacji mechanicznej – Rzut przyziemia


1:50



S-2
Instalacja klimatyzacji – Rzut przyziemia



1:100



S-3
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji– Rzut dachu

1:100

S-4
Przekroje A-A i B-B wentylacji mechanicznej



1:50

S-5
Przekrój C-C (nawiew) wentylacji mechanicznej


1:50

S-6
Przekrój C-C (wywiew) wentylacji mechanicznej


1:50

S-7
Przekrój D-D wentylacji mechanicznej




1:50

S-8
Schemat instalacji klimatyzacji





---
S-9
Przekrój klimatyzacji dla Sali do ćwiczeń ruchowych


1:50

I. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania są wewnętrzne instalacje sanitarne dla rozbudowy BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO im. H. Sienkiewicza w Świdniku.
W zakres opracowania wchodzi:

1. Instalacja wentylacji mechanicznej
2. Instalacja klimatyzacji

2. PODSTAWA  OPRACOWANIA
· Zlecenie Inwestora

· Mapa do celów projektowych w skali 1:500

· Projekt architektoniczny

· Wizja lokalna

· Opracowania branżowe, obowiązujące przepisy, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL)  oraz  Polskie  Normy.
· Wytyczne producentów w zakresie projektowanych instalacji
3. OPIS OGÓLNY
Projektowany budynek jest parterowy, niepodpiwniczony. Budynek przylega do istniejącego w poziomie piwnic.
W obiekcie zaprojektowano klasy lekcyjne, przedszkole, żłobek, salę do ćwiczeń ruchowych oraz zaplecze sanitarne, pomieszczenie socjalno-szatniowe oraz pom. techniczne i magazynowe.

4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
4.1. Określenie ilości powietrza wentylacyjnego
Ilość powietrza, jaką ze względów higienicznych należy odprowadzić i jednocześnie doprowadzić z poszczególnych rodzajów pomieszczeń określona jest w PN 83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

Pomieszczenia przeznaczone do stałego i czasowego pobytu ludzi powinny mieć zapewniony dopływ co najmniej 20 m3/h powietrza zewnętrznego dla każdej przebywającej osoby.

Pomieszczenia bez okien przeznaczone do stałego i czasowego pobytu ludzi powinny mieć zapewniony dopływ co najmniej 30 m3/h powietrza zewn. dla każdej przebywającej osoby.

W świetle powyższych wymagań przy założeniu, że w rozpatrywanym budynku nie jest dopuszczone palenie tytoniu, niezbędny minimalny strumień powietrza świeżego, jaki należy doprowadzić do poszczególnych pomieszczeń przyjęto na poziomie co najmniej:

- 30 m3/h powietrza zewnętrznego dla każdej przebywającej osoby w pomieszczeniach,
- 0,5 - krotnej wymiany powietrza na godzinę dla korytarzy,
- 2,0 - krotnej wymiany powietrza na godzinę dla pomieszczeń porządkowych,

- 80 m3/h dla natrysku w sanitariatach,

- 50 m3/h dla każdego oczka w sanitariatach,

- 25 m3/h dla pisuaru,

- 50 m3/h dla osoby ćwiczącej na sali gimnastycznej,

- 5 wym/h w zmywalni,

- 2 wym/h w szatni okryć zewnętrznych

- 4 wym/h przebieralnia przy Sali gimnastycznej

- 1 wym/h w pom. technicznych

4.2. Opis rozwiązania
4.2.1. Wentylacja sal lekcyjnych– układ nawiewno-wywiewny N1-W1
Dla sal lekcyjnych, gabinetu psychologa, zmywalni, korytarza oraz pośrednio sanitariatów i pom. wodomierza zastosowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną za pomocą podwieszanej centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na wymienniku przeciwprądowym.

Nawiew: wydatek  1805 m3/h, spręż 300 Pa.

Wywiew: wydatek  1140 m3/h, spręż 300 Pa.

Wyposażenie centrali:

· przepustnice dwupołożeniowe od strony powietrza zewnętrznego otwarte podczas pracy, zamknięte podczas postoju centrali;

· króćce elastyczne po stronie nawiewnej i wywiewnej,

· blok filtracji z filtrami działkowymi klasy M5 (nawiew) oraz M5 (wywiew),
· blok wymiennika przeciwprądowego z by-passem  – sprawność odzysku 80,20 %,

· blok nagrzewnicy wodnej o mocy 13,28 kW (dobór dla parametrów 70/50 0C) 
· blok wentylatora nawiewnego EC, moc 0,46 kW

· blok wentylatora wywiewnego EC, moc 0,26 kW
· automatyka regulacyjno-sterująca z przemiennikami częstotliwości dla każdego wentylatora,

· Urządzenie spełnia wymagania Rozporządzenia KE 1253/2014 (na rok 2018).

Montaż centrali do stropu w przestrzeni powyżej sufitu podwieszanego. Wykonać rozbieralną zabudowę sufitu podwieszanego w sposób umożliwiający swobodny dostęp dla konserwacji elementów centrali.
Montaż szafy sterującej centrali w korytarzu (dokładną lokalizację ustalić z Inwestorem).

Zastosowano kanały prostokątne typu A/I oraz kanały okrągłe „SPIRO” dla mniejszych przekrojów. Kanały prowadzone pod stropem pomieszczeń nad sufitem podwieszonym lub obudowane.

Na kanałach nawiewnych i wywiewnych od strony pomieszczeń zastosowano tłumiki hałasu.

Czerpnia ścienna prostokątna. Wyrzutnia ścienna w ściance powyżej dachu.

Nawiew i wywiew za pomocą kratek nawiewnych i wywiewnych z przepustnicą regulacyjną. 
Działanie wentylacji ciągłe podczas pracy obiektu. Po godzinach pracy działanie z ograniczoną wydajnością.

Praca centrali wentylacyjnej zblokowana z wentylatorem wywiewnym systemu W-3. Uruchomienie centrali powoduje jednoczesne uruchomienie wentylatora wywiewnego.

4.2.2. Wentylacja sali ćwiczeń ruchowych – układ nawiewno-wywiewny N2-W2
Dla sali ćwiczeń ruchowych oraz pośrednio przebieralni i zaplecza sali zastosowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną za pomocą podwieszanej centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na wymienniku przeciwprądowym.

Nawiew: wydatek  1600 m3/h, spręż 250 Pa.

Wywiew: wydatek  1540 m3/h, spręż 250 Pa.

Wyposażenie centrali:

· przepustnice dwupołożeniowe od strony powietrza zewnętrznego otwarte podczas pracy, zamknięte podczas postoju centrali;

· króćce elastyczne po stronie nawiewnej i wywiewnej,

· blok filtracji z filtrami działkowymi klasy M5 (nawiew) oraz M5 (wywiew),
· blok wymiennika przeciwprądowego z by-passem  – sprawność odzysku 81,00 %,

· blok nagrzewnicy wodnej o mocy 7,85 kW (dobór dla parametrów 70/50 0C) 
· blok wentylatora nawiewnego EC, moc 0,34 kW

· blok wentylatora wywiewnego EC, moc 0,35 kW
· automatyka regulacyjno-sterująca z przemiennikami częstotliwości dla każdego wentylatora,

· Urządzenie spełnia wymagania Rozporządzenia KE 1253/2014 (na rok 2018).

Montaż centrali do konstrukcji dachu w przestrzeni powyżej sufitu podwieszanego. Wykonać rozbieralną zabudowę sufitu podwieszanego w sposób umożliwiający swobodny dostęp dla konserwacji elementów centrali.
Montaż szafy sterującej centrali w korytarzu (dokładną lokalizację ustalić z Inwestorem).

UWAGA: W celu umożliwienia konserwacji centrali dostarczyć składany pomost ruchomy - wysokość podestu 5,0 m..
Zastosowano kanały prostokątne typu A/I oraz kanały okrągłe „SPIRO” dla mniejszych przekrojów. Kanały prowadzone pod stropem pomieszczenia nad sufitem podwieszonym.

Na kanałach nawiewnych i wywiewnych od strony pomieszczeń oraz powietrza zewnętrznego zastosowano tłumiki hałasu.

Czerpnia ścienna z klapą p.poż. EIS 60 - prostokątna. Wyrzutnia dachowa na podstawie dachowej z cokołem izolowanym termicznie.

Nawiew za pomocą dysz dalekiego zasięgu, wywiew za pomocą kratek wywiewnych. Przed dyszami oraz kratkami montować przepustnice regulacyjne. 

Działanie wentylacji ciągłe podczas użytkowania sali ćwiczeń. Po godzinach pracy działanie z ograniczoną wydajnością.

Praca centrali wentylacyjnej zblokowana z wentylatorem wywiewnym systemu W-4. Uruchomienie centrali powoduje jednoczesne uruchomienie wentylatora wywiewnego.

4.2.3. Wentylacja wywiewna sanitariatów – układ W-3
Wywiew z sanitariatów za pomocą wentylatora kanałowego. Nawiew z korytarza lub sal przez kratki transferowe lub otwory wentylacyjne w dolnej części drzwi.
Dobrano wentylator osiowy kanałowy wyposażony standardowo w trójbiegowy silnik przystosowany do pracy w trzech prędkościach obrotowych. Silnik w stopniu ochrony IP44 oraz klasie izolacji uzwojenia F. Posiada termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem - bezpiecznik automatyczny. Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz

Połączenie z instalacją za pomocą złączy przeciwdrganiowych.

Do ustawienia wymaganej wydajności wentylatora zastosowano 3-stopniowy przełącznik obrotów, montowany na ścianie korytarza na wys. 1,5 m.

Zasilanie wentylatora podłączyć do sterownika centrali wentylacyjnej N1-W1. Załączanie i wyłączanie wentylatora wywiewnego będzie odbywało się z poziomu centrali. Praca centrali i wentylatora kanałowego wywiewnego zblokowana – jednoczesne załączanie i wyłączanie.

Zastosowano kanały okrągłe „SPIRO”. Kanały prowadzone pod stropem pomieszczenia nad sufitem podwieszonym.

Po stronie ssawnej wentylatora od strony pomieszczeń zastosowano tłumik hałasu.

Wyrzutnia ścienna w ściance powyżej dachu.
Wywiew za pomocą zaworów wywiewnych montowanych w suficie podwieszonym. Połączenie z instalacją za pomocą kanałów elastycznych typu flex.
4.2.3. Wentylacja wywiewna sanitariatów – układ W-4
Wywiew z sanitariatów za pomocą wentylatora kanałowego. Nawiew z korytarza lub sal przez kratki transferowe lub otwory wentylacyjne w dolnej części drzwi.
Dobrano wentylator osiowy kanałowy wyposażony standardowo w trójbiegowy silnik przystosowany do pracy w trzech prędkościach obrotowych. Silnik w stopniu ochrony IP44 oraz klasie izolacji uzwojenia F. Posiada termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem - bezpiecznik automatyczny. Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz

Połączenie z instalacją za pomocą złączy przeciwdrganiowych.

Do ustawienia wymaganej wydajności wentylatora zastosowano 3-stopniowy przełącznik obrotów, montowany na ścianie korytarza na wys. 1,5 m.

Zasilanie wentylatora podłączyć do sterownika centrali wentylacyjnej N1-W1. Załączanie i wyłączanie wentylatora wywiewnego będzie odbywało się z poziomu centrali. Praca centrali i wentylatora kanałowego wywiewnego zblokowana – jednoczesne załączanie i wyłączanie.

Zastosowano kanały okrągłe „SPIRO”. Kanały prowadzone pod stropem pomieszczenia nad sufitem podwieszonym.

Po stronie ssawnej wentylatora od strony pomieszczeń zastosowano tłumik hałasu.

Wyrzutnia ścienna w ściance powyżej dachu.
Wywiew za pomocą zaworów wywiewnych montowanych w suficie podwieszonym. Połączenie z instalacją za pomocą kanałów elastycznych typu flex.
4.2.4. Wentylacja szatni, wózkowni oraz pom. socjalnego – układy W-5, W-6
Wywiew z pomieszczeń za pomocą wentylatora kanałowego. Nawiew z korytarza lub sal przez kratki transferowe lub otwory wentylacyjne w dolnej części drzwi.
Dobrano wentylatory osiowe kanałowe wyposażone standardowo w trójbiegowy silnik przystosowany do pracy w trzech prędkościach obrotowych. Silnik w stopniu ochrony IP44 oraz klasie izolacji uzwojenia F. Posiada termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem - bezpiecznik automatyczny. Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz

Połączenie z instalacją za pomocą złączy przeciwdrganiowych.

Do ustawienia wymaganej wydajności wentylatora zastosowano 3-stopniowy przełącznik obrotów, montowany na ścianie korytarza na wys. 1,5 m.

Zastosowano kanały okrągłe „SPIRO”. Kanały obudowane.

Po stronie ssawnej wentylatora od strony pomieszczeń zastosowano tłumik hałasu.

Wyrzutnie ścienne.
Wywiew za pomocą zaworów wywiewnych.
Działanie wentylacji ciągłe podczas użytkowania obiektu. Po godzinach pracy działanie z ograniczoną wydajnością.

Nawiew świeżego powietrza przewiduje się przez montowane w stolarce okiennej przez nawiewniki okienne z regulowaną automatycznie powierzchnią czynną szczeliny napływu powietrza. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przepływu, stopień otwarcia następuje automatycznie (bez ingerencji użytkownika) w zależności od wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu. Uzależnienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotności w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczędności energii cieplnej zużywanej do ogrzania powietrza wentylującego.

4.2.5. Wentylacja pomieszczenia rozdzielaczy instalacji ogrzewczej
Nawiew i wywiew z korytarza przez kratki transferowe zlokalizowane w przeciwległych ścianach.
4.2.6. Kurtyna powietrzna

Nad głównymi drzwiami wejściowymi do budynku zaprojektowano kurtynę powietrzną o długości 1500 mm z nagrzewnicą elektryczną o mocy 10,7 kW, 3x400/50Hz, z wbudowanym układem sterowania: czujniki ruchu; przełącznik zmiany biegów; włącznik grzania. Urządzenie uruchamia się automatycznie po wykryciu ruchu w obszarze czujnika.
4.3. Kanały
Kanały prostokątne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej typ A/I łączone na kołnierze, uszczelnione gumą mikroporowatą samoprzylepną na całej długości kołnierza. Kanały zgodnie z normą PN-B-76001 „Przewody wentylacyjne - Szczelność, Wymagania i badania”, oraz PN-EN 1507 „Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności przewodów”. Minimalna klasa szczelności przewodów A wg PN-EN 1507.

W salach w celu wytłumienia hałasu przenoszącego się kanałami zastosowano system kanałów akustycznych z płyt wykonanych z włókien szklanych połączonych żywicą termoutwardzalną, pokrytych od zewnątrz wzmocnioną folią aluminiową oraz od wewnątrz czarną tkaniną z włókna szklanego o grubości 160 μm. Grubość płyt 25 mm. Płyty łączone na wpust i pióro. Połączenia uszczelniane są systemową taśmą samoprzylepną o grubości 50 μm. Do wykonania połączeń z elementami metalowymi i obrabiania brzegów płyt służy systemowy profil aluminiowy.
Kanały okrągłe wykonać ze spiralnie zwijanych kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym typu „SPIRO” z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normą PN-EN 12237. Łączenie na uszczelki gumowe EPDM.
Przewody FLEX wykonane z folii aluminiowej spiralnie zwijanej o szerokości 60 mm stosowane do podłączenia elementów wywiewnych w suficie podwieszonym.
4.4. Elementy wentylacyjne na kanałach
Zakończenia wentylacyjne:
- elementy nawiewne i wywiewne nie mogą przekroczyć poziomu hałasu powyżej 35 dB(A).
-
kratki nawiewne i wywiewne aluminiowe z ruchomymi kierownicami powietrza. Wykonanie z profili aluminiowych pomalowanych na biało w kolorze RAL 9010. Przepustnica regulacyjna z przeciwbieżnymi lamelami. Ramka montażowa.
- zawory nawiewne i wywiewne (anemostaty) z ramką montażową, z regulowanym stopniem otwarcia. Materiał: blacha stalowa malowana proszkowo w kolorze białym.
-
dysze nawiewne (nastawne) dalekiego zasięgu (sala gimnastyczna). Dysza wykonana z aluminium pokryta lakierem proszkowym w standardowym kolorze RAL 9010. Część podłączeniowa z ocynkowanej blachy stalowej. Dysza umożliwia ustawienie kierunku nawiewanego powietrza w każdym kierunku w zakresie ± 30° w płaszczyźnie pionowej lub poziomej. Regulacja strumienia za pomocą przepustnic regulacyjnych soczewkowych.
Elementy na kanałach:
· Klapy rewizyjne do czyszczenia wewnętrznych powierzchni przewodów montowane na kanałach w miejscach dostępnych dla obsługi.
· Przepustnice regulacyjne jednopłaszczyznowe oraz wielopłaszczyznowe na kanałach.

· Czerpnie i wyrzutnie ścienne z blachy aluminiowej prostokątne, lakierowane proszkowo w kolorze elewacji (fabrycznie). Powierzchnia czynna czerpni musi zapewniać prędkość powietrza poniżej 2,5 m/s.
· Wyrzutnia dachowa typ B ze stałymi piórami, bez siatki zabezpieczającej wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Montaż na podstawie dachowej i izolowanym termicznie cokole.
Inne:
· Przepływ powietrza do pomieszczeń sanitarnych (sanitariaty oraz pom. porządkowe) zapewnić za pomocą kratek transferowych w ścianach lub otworów i kratek w drzwiach.
4.5. Izolacja termiczna
Izolacja termiczna kanałów matami lamelowymi z wełny mineralnej z jednostronną okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej:

· od czerpni do centrali wentylacyjnej



grub. 80 mm

· od centrali do wyrzutni




grub. 50 mm

· kanały wywiewne do wyrzutni na zewnątrz budynku
grub. 50 mm

obudowane blachą stalową ocynkowaną lakierowaną

· kanały nawiewne i wywiewne



grub. 20 mm

4.6. Zabezpieczenia p.poż.
W instalacji wentylacji zaprojektowano klapy ppoż. EIS 60, uruchamiane za pomocą wyzwalacza termicznego, które należy zamontować w następujących miejscach:
- na przejściu kanału wentylacyjnego (system W-3) przez ścianę pomieszczenia wodomierza 

- w ścianie zewnętrznej przy czerpni w układzie N-2

- w ścianie zewnętrznej na kanale nawiewnym dla pomieszczenia wodomierza
Wykonanie klap p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami i aprobatą techniczną według wytycznych producenta klap.

Kanały wentylacyjne przechodzące tranzytem przez pomieszczenie wodomierza obudować płytami p.poż. o odporności ogniowej EIS 60.

4.7. Ochrona przed hałasem
Zastosowane w projekcie wentylacji urządzenia zabezpieczają użytkowników przed nadmiernym hałasem.

Na kanałach przed centralą oraz wentylatorami od strony pomieszczeń zastosowano kanałowe tłumiki hałasu. Centrale wentylacyjne oraz wentylatory łączyć z instalacją za pomocą łączników elastycznych. Montaż urządzeń na podkładkach tłumiących zgodnie z wytycznymi producentów.

4.8. Wytyczne branżowe

4.8.1. Wytyczne elektryczne

· wykonać zasilenie w energię elektryczną wszystkich urządzeń wentylacyjnych,

· montaż przewodów w rurkach ochronnych lub korytkach,

· w zakres robót firmy montującej instalację wentylacji wchodzi okablowanie i wykonanie połączeń elektrycznych pomiędzy urządzeniami, a skrzynkami zasilającymi i elementami automatyki sterującej instalacji wentylacji.

· wykonawca instalacji wentylacji dostarcza i montuje fabryczną szafę zasilająco-sterowniczą central oraz wszystkie elementy automatyki zabudowane na centrali oraz elementy na zewnątrz centrali tj. termostaty, czujniki temperatury, regulatory, sterownik, zawory, pompy, łącznie z ułożeniem kabli do tych urządzeń.

· przy wycenie uwzględnić okablowanie zasilające i sterownicze pomiędzy szafą sterowniczą central, a elementami central.

· wykonawca instalacji elektrycznej powinien wykonać zasilanie szaf zasilająco-sterowniczych central, zasilanie wentylatorów wyciągowych.

4.8.2. Wytyczne budowlane

· wykonać otwory na kanały w ścianach i stropach;

· wykonać podwiesia do zamocowania urządzeń,

· wykonać obudowy kanałów z płyt g-k, wszystkie kanały jako kryte,

· wykonać rozbieralną zabudowę sufitu podwieszanego pod centralami wentylacyjnymi w sposób umożliwiający swobodny dostęp dla konserwacji elementów central.
· skrzydła drzwi do pomieszczeń sanitariatów oraz pomieszczeń technicznych wyposażyć w kratki transferowe lub otwory o powierzchni netto 200 cm2, umieszczone w dolnej części skrzydła.

4.8.3. Wykonawstwo robót

· Montaż instalacji zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” Zeszyt nr 5, wydanie COBRTI INSTAL.

· urządzenia montować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dostarczaną przez producenta,

· całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,

· przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wentylacji wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,

· kanały w budynku mocować do stropów i ścian za pomocą uchwytów z obejmami – podwieszenia lub podpory. Kanały oddzielać od podpór przekładkami gumowymi, dla zabezpieczenia przez przenoszeniem hałasu na konstrukcję budynku, 

· na kanałach wykonać otwory rewizyjne do okresowego czyszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· przejścia przewodów przez przegrody budowlane obłożyć wełną mineralną,

· przed oddaniem do użytku wykonać regulację instalacji.

5. INSTALACJA KLIMATYZACJI
5.1. Parametry Powietrza

Parametry powietrza zewnętrznego:

LATO

- temperatura zewnętrzna

tz = +35oC

- temperatura wewnętrzna

tw= +26 oC   /  2oC/

ZIMA

- temperatura zewnętrzna

tz = -20oC

- temperatura wewnętrzna

tw= +20 oC   / 2oC /

pomieszczenia
- temperatura wewnętrzna

tw= +24 oC   / 2oC /

sale żłobka i przedszkola
5.2. Opis Ogólny

Dla zapewnienia wymaganego komfortu cieplnego w pomieszczeniach zaprojektowano 2 niezależne układy klimatyzacji pracujące w systemie VRF:

1. dla sal i gabinetu psychologa i pomieszcz. socjalnego zastosowano 8 ściennych jednostek wewnętrznych oraz zasilający je zewnętrzny agregat skraplający zlokalizowany na dachu

2. dla sali do ćwiczeń ruchowych: 4 jednostki kanałowe oraz zasilający je zewnętrzny agregat skraplający zlokalizowany na dachu

Dokładne parametry urządzeń oraz moce chłodnicze przedstawiono w dokumentacji rysunkowej.
Jednostki kanałowe wyposażone w standardzie w pompki skroplin.

Wylot powietrza z jednostek kanałowych do pomieszczenia poprzez dysze dalekiego zasięgu. Nawiew powyżej wywiewu, wywiew za pomocą kratki wywiewnej.

Sterowniki przewodowe ścienne dla każdej jednostki w salach i pokojach.

W sali ćwiczeń sterownik przewodowy centralny przy wejściu.

5.3. Instalacja freonowa

Przewody freonowe  wykonać z rur z miedzianych  łączonych na lut twardy. Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa.

W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej.
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją typu FRIGO posiadającą certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych  (odporna na temp 70oC) grubości 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnątrz budynku zaizolować izolacją typu FRIGO grubości 2x13 mm i osłonić płaszczem z blachy ocynkowanej.

Całość izolacji montować tylko na suche  i odtłuszczone powierzchnie rurociągów,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności.

5.4. Wykonanie instalacji
Przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach, nie układać rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu odcinków uszkodzonych, odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić 3-5 cm dla przewodów poniżej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgałęzienia prowadzone będą pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanałach
i po ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż: 

· dla przewodów średnicy do 20 mm - 1,30 m 

· dla przewodów średnicy 25 mm - 1,50 m 

· dla przewodów średnicy 32 mm - 1,70 m 

Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

· co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą, 

· co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody poziomej o ok. 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. l cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.
Całość instalacji zamontować zgodnie z zaleceniami producenta  systemu klimatyzacyjnego.
5.5. Odprowadzenie skroplin
Zaprojektowano odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów z zasyfonowaniem do kanalizacji sanitarnej. Wysokość syfonów zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń.

Instalację skroplin wykonać z rur PP  Ø25x2,3 o połączeniach zgrzewanych. Rury prowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszonym lub obudowane, ze spadkiem 2 % w kierunku odpływu.  Mocowanie do ścian za pomocą uchwytów stalowych z wkładką gumową.
Przewody skroplin zaizolować wewnątrz budynku na całej długości izolacją przeciwwilgociową z pianki PE lub spienionego kauczuku typu FRIGO posiadającą certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych (odporna na temp 70oC) grubości 13 mm.
5.6. Próby i rozruch
Przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem technicznym. Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 4,4 MPa (próba dla samych przewodów) oraz test osuszania próżniowego. Test szczelności musi być zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić freonem R410A i przeprowadzić rozruch instalacji. Rozruch urządzeń tylko pod nadzorem przedstawiciela producenta.

6. UWAGI
Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) z późniejszymi zmianami.

W trakcie montażu i eksploatacji urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producentów i stosować się do obowiązujących przepisów.
Całość robót należy wykonać zgodnie z:
- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” - Wymagania      Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 5.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami
- Wytycznymi montażu producentów zastosowanych materiałów.
    







Opracował









Ireneusz Jeleniewski
