


S.1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
I. OPIS TECHNICZNY








S.3
1. Cel i zakres opracowania







S.3
2. Podstawa opracowania







S.3
3. Opis ogólny









S.3
4. Pompownia wody bytowo-gospodarczej i p.poż.




S.3
5. Instalacja zimnej i ciepłej wody






S.4
6. 
Instalacja p.poż.








S.9
7. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej




S.10
8. Zabezpieczenia p.poż.







S.12
9. Uwagi










S.12
II. ZESTAWENIE ELEMENTÓW SYSTEMU KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ
III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 





skala
S-1
Instalacja wod.-kan. – Rzut przyziemia



1:50

S-2a
Instalacja wod.-kan. – Rzut dachu



1:100
S-2
Rozwinięcie instalacji wodociągowej



1:50

S-3
Rozwinięcie instalacji wodociągowej



1:50

S-4
Rozwinięcie instalacji wodociągowej



1:50

S-5
Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej


1:50

S-6
Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej


1:50

S-7
Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej


1:50

S-8
Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej


1:50

S-9
Rozwinięcie instalacji kanalizacji deszczowej


1:50

S-10
Rozwinięcie instalacji kanalizacji deszczowej


1:50

S-11
Aksonometria instalacji odwodnienia dachu


---

I. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania są wewnętrzne instalacje sanitarne dla rozbudowy BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO im. H. Sienkiewicza w Świdniku.
W zakres opracowania wchodzi:

1. Instalacja zimnej i ciepłej wody
2. Instalacja p.poż.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

2. PODSTAWA  OPRACOWANIA
· Zlecenie Inwestora

· Mapa do celów projektowych w skali 1:500

· Projekt architektoniczny

· Wizja lokalna

· Opracowania branżowe, obowiązujące przepisy, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL)  oraz  Polskie  Normy.
· Wytyczne producentów w zakresie projektowanych instalacji
3. OPIS OGÓLNY
Projektowany budynek jest parterowy, niepodpiwniczony. Budynek przylega do istniejącego w poziomie piwnic.
W obiekcie zaprojektowano klasy lekcyjne, przedszkole, żłobek, salę do ćwiczeń ruchowych oraz zaplecze sanitarne, pomieszczenie socjalno-szatniowe oraz pom. techniczne i magazynowe.

4. POMPOWNIA WODY BYTOWO-GOSPODARCZEJ I P.POŻ.
W związku z niedostatecznym ciśnieniem wody wynoszącym 0,16 MPa w sieci wodociągowej zaprojektowano zestaw pompowy pracujący na potrzeby instalacji bytowo-gospodarczej oraz przeciwpożarowe w projektowanym i istniejącym budynku.
Zapotrzebowanie na wodę do celów p.poż. dla obiektu wynosi 2,0 dm3/s zapewnione przez 2 jednocześnie działające hydranty wewnętrzne DN 25.

Zapotrzebowanie na wodę do celów bytowo-gospodarczych dla obiektu wynosi 2,05 dm3/s.
Pompownię zaprojektowano w wydzielonym pomieszczeniu z wodomierzem w przyziemiu projektowanego budynku, pomieszczenie bezokienne z wejściem z zewnątrz.

Hydrofornia stanowi odrębną strefę pożarową wydzieloną projektowanymi ścianami o odporności ogniowej  EI 60 oraz drzwiami EI 30 z zamkiem antypanicznym.

Przejścia przez ściany i strop przewodów wykonać jako p.poż. EIS 60.

Ponieważ pompownia również służy na cele p.poż., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, pompy zasilić jednym przyłączem energetycznym, (odgałęzienie przed wyłącznikiem głównym). Zasilanie elektryczne oraz instalacja elektryczna wewnętrzna według projektu „Instalacje elektryczne”.
W celu zapewnienia wymaganego ciśnienia w instalacji wodociągowej dobrano zestaw pompowy  o wydajności 2,0 dm3/h o wysokości podnoszenia 35 m H2O (takie same parametry dla obu instalacji). Zasilanie 3x400V/50 Hz. Moc silnika 1,5 kW. Przyłącza wody 2”.
Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MIiB z dnia 17 Listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, zestawy pompowe zasilające instalacje przeciwpożarowe (zespoły pomp pożarowych) z dniem 1 stycznia 2021 roku powinny posiadać Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, do której wystawienia konieczne jest wykonanie Krajowej Oceny Technicznej zestawu i uzyskanie certyfikatu CNBOP-PIB.
Specyfikacja zestawu pompowego:

- Zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydrauliką i stopą ze stali nierdzewnej z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Każda pompa wyposażona jest w zintegrowaną przetwornicę częstotliwości. 

- Napędy elektryczne pomp spełniają wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej urządzeń tryskaczowych.

- Nadrzędny sterownik umożliwiający nastawę 2 wartości ciśnienia, odczyt danych roboczych, automatyczny test pomp co 6 godzin i regulację ciśnienia z precyzją +/- 0,1 bar. 

- W przypadku awarii falownika lub pompy jakość pracy zestawu nie ulega obniżeniu. 

- Zestaw pompowy wyposażony jest w 3 czujniki ciśnienia z automatyką zdolną do analizy sygnałów i odrzucania wartości błędnych. 

- W trybie pożarowym nadrzędnym celem zestawu jest zapewnienie wody do celów gaśniczych. Wszystkie błędy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki są pomijane i w przypadku ich wystąpienia zestaw nie ulega automatycznemu wyłączeniu. 

- Pompy w trybie pożarowym, w przypadku braku przepływu (zamknięty wypływ z hydrantów), aktywują wypływ z obiegu minimalnego przepływu.

Wodę zrzucaną poprzez elektrozawór o średnicy ¾” należy skierować do zbiornika lub studzienki odwodnieniowej w pompowni.
Przed i za zestawem hydroforowym oraz na obejściu zamontować kulowe zawory odcinające DN 50.

Zestaw pompowy posadowić bezpośrednio na posadzce. Rama jest wyposażona w amortyzatory drgań i nie wymaga dodatkowego tłumienia.

Układ pompowy wyposażyć w układ pomiarowy o wydajności qmax = 5,0 l/s, składający się z ciśnieniomierza, przepływomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalający na okresową kontrolę parametrów pracy. Wyposażenie zgodnie z załączoną specyfikacją.

Uwaga: Układ pomiarowy wymaga zasilania elektrycznego.

Odprowadzenie wody z układu pomiarowego nad kratkę ściekową.

Ścieki z pomieszczenia będą odprowadzane projektowanym kanałem do instalacji kanalizacji sanitarnej.

5. INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY
5.1. Opis instalacji zimnej wody
Woda doprowadzona do budynku będzie wykorzystywana na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz p.poż.
W istniejącym budynku instalacja p.poż. jest rozdzielona z instalacją bytowo-gospodarczą za wodomierzem głównym.

Zdemontować istniejące wodomierze wraz z armaturą.

Projektowaną instalację wodociągową połączyć z istniejącą wg części rysunkowej.

5.2. Opis instalacji ciepłej wody użytkowej

Obecnie ciepła woda dla istniejącego budynku jest wytwarzana przez kocioł gazowy kompaktowy o mocy 29,5 kW z ogrzewaczem pojemnościowym - 100 dm3.
W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na ciepłą wodę zaprojektowano zasobnik ciepłej wody o pojemności 300 dm3.
Na przewodzie cyrkulacji ciepłej wody użytkowej zamontować pompę cyrkulacyjną  regulowaną elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz. Pompa będzie jednocześnie pompą ładująca zasobnik wody. Regulacja przepływu za pomocą zaworu równoważącego do ciepłej wody.
Na cyrkulacji montować filtr siatkowy oraz zawór zwrotny. Na przewodach kulowe zawory odcinające.

Do przejęcia nadmiaru wody podczas jej podgrzewu, zastosowano wzbiorcze naczynie przeponowe przepływowe o poj. 25 dm3 zamontowane na przewodzie wody zimnej. Naczynie zgodnie z normą DIN 1988, z niewymienną membraną, atest PZH. Przed naczyniem zastosować armaturę odcinającą ¾” montowaną na trójniku. Zawór bezpieczeństwa istniejący na przewodzie wody zimnej.
Do umywalek oraz natrysków w sanitariatach i łazienkach będzie dostarczana woda zmieszana o temperaturze 35-40 0C.
5.3. Zestawienie punktów czerpalnych (bud. projektowany)
	Punkt poboru
	Wypływ normatywny  [dm3/s]
	Ilość    [szt]
	Suma qn [dm3/s]

	zlewozmywak
	0,14
	2
	0,28

	zlew
	0,14
	1
	0,14

	zmywarka
	0,15
	1
	0,15

	umywalka
	0,14
	16
	2,24

	natrysk
	0,30
	5
	1,50

	płuczka zbiornikowa
	0,13
	5
	0,65

	pisuar
	0,30
	1
	0,30

	Zawór czerpalny DN15
	0,30
	2
	0,60

	
	
	Suma:
	5,86


Maksymalny godzinowy pobór wody:

qhmax = 0,682*(qn)0,45 – 0,14           [dm3/s]
qhmax = 0,682*(5,86)0,45 – 0,14 = 1,37 [dm3/s] = 4,94 [m3/h]

5.4. Wyposażenie instalacyjne
Instalacja wod. – kan. wyposażona będzie w następujące urządzenia:
a) Sale lekcyjne, przedszkola i żłobka, gabinet psychologa:
· Umywalki fajansowe standardowe lub nablatowe o szerokości 50 cm z otworem na baterię i przelewem, syfon umywalkowy.

Baterie umywalkowe jednouchwytowe bezdotykowe, stojące, ze stałą wylewką, wykonanie: mosiądz chromowany; głowica ceramiczna; wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym.

b) Pomieszczenie socjalne:
· Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, ze stali nierdzewnej AISI-304, z syfonem.

Bateria bezdotykowa stojąca jednouchwytowa, z ruchomą wylewką; wykonanie: mosiądz chromowany; głowica ceramiczna; wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym.

· Umywalka nablatowa z baterią jak w punkcie a).

c) WC niepełnosprawnego:

· Umywalka fajansowa dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 55x55 cm, syfon umywalkowy podtynkowy.

Zawór umywalkowy bezdotykowy do wody zmieszanej ze stałą wylewką, stojący, czasowy, wykonanie: mosiądz chromowany; wężyk przyłączeniowy nierdzewny 3/8”.

· Miska ustępowa fajansowa lejowa dla osób niepełnosprawnych, wisząca, długość 70 cm, z zamkniętym kołnierzem; deska sedesowa twarda z metalowym zawiasem; montaż miski na stelażu na wysokości 48 cm
Stelaż podtynkowy do WC j.w. z dodatkowym trawersem montażowym pod uchwyt dla niepełnosprawnego oraz dodatkowe mocowanie stelaża podtynkowego – 3 szt.

· Odpływ ścieków ze stanowiska prysznicowego - Wpust podłogowy z blokadą antyzapachową: materiał - PE, z odpływem pionowym Dn50, z kołnierzem do uszczelnień klejonych, z wyjmowanym syfonem, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm, ze stałą uszczelką wargową, z podwójnym uszczelnieniem, ruszt 115x115 mm ze stali nierdzewnej, klasa K3, wg PN-EN 1253;

Zawór kątowy natryskowy bezdotykowy do wody zmieszanej, z regulacją wypływu wody max. 6,0 l/min oraz regulacją czasu wypływu, wykonanie: mosiądz chromowany;

Zestaw natryskowy ze słuchawką min. 3-strumieniową, z wężem gumowym i uchwytem punktowym.

· Zastosowano pochwyty dla niepełnosprawnego zgodnie z projektem architektonicznym; materiał stal nierdzewna, gładka, polerowana; średnica ϕ32; poręcz stała prosta L=60 cm; poręcz ścienna łukowa uchylna L=70 cm przy misce ustępowej.
d) Łazienki (8 i 12):
· Umywalki fajansowe o szerokości 50 cm z otworem na baterię i przelewem, syfon umywalkowy; półpostument fajansowy.

Zawory umywalkowe bezdotykowe do wody zmieszanej ze stałą wylewką, stojące, czasowe, wykonanie: mosiądz chromowany; wężyk przyłączeniowy nierdzewny 3/8”.

· Miski ustępowe fajansowe lejowe, wiszące, z zamkniętym kołnierzem; deska sedesowa twarda z metalowym zawiasem., montaż na wysokości 40 cm.

Stelaże podtynkowe do WC ze spłuczką podtynkową uruchamianą z przodu; stelaż stalowy, malowany proszkowo; zbiornik z tworzywa sztucznego o poj. 10 l (standardowe ustawienie ilości spłukującej wody 6 l) z izolacją przeciwwilgociową ze styropianu; możliwość ustawienia min. 2 ilości spłukiwanej wody; spłuczka z zamontowanym zaworem odcinającym i przyłączem Dn15; przyciski spłukujące wandaloodporne, podwójne uruchamiane z przodu, ze stali szlachetnej, umożliwiające wypływ 2 ilości spłukiwanej wody.

· Brodzik akrylowy o wymiarach 90x90 cm, biały z syfonem
Zawór kątowy natryskowy bezdotykowy do wody zmieszanej, z regulacją wypływu wody max. 6,0 l/min oraz regulacją czasu wypływu, wykonanie: mosiądz chromowany;

Zestaw natryskowy ze słuchawką min. 3-strumieniową, z wężem gumowym i uchwytem punktowym.

e) Sanitariat żłobka (13):

· Umywalki fajansowe prostokątne o szerokości 50 cm z otworem na baterię i przelewem, syfon umywalkowy; z półpostumentem fajansowym; montaż na wysokości 50 cm;

Zawory umywalkowe bezdotykowe do wody zmieszanej ze stałą wylewką, stojące, czasowe, wykonanie: mosiądz chromowany; wężyk przyłączeniowy nierdzewny 3/8”.

Na podejściach do zaworów umywalkowych stosować kurki kątowe chromowane.

· Miska ustępowa fajansowa lejowa, przeznaczona dla dzieci do lat 3 (baby), stojąca o wysokości 26 cm z odpływem poziomym,

Spłuczka wisząca do montażu natynkowego dostosowana do w/w miski ustępowej, z przyciskiem. Przed spłuczką zbiornikową kurek kulowy ćwierćobrotowy;

Deska sedesowa antybakteryjna, twarda z metalowymi zawiasami, dostosowana do w/w miski ustępowej.

· Brodzik akrylowy o wymiarach 90x90 cm, biały z syfonem
Zawór kątowy natryskowy bezdotykowy do wody zmieszanej, z regulacją wypływu wody max. 6,0 l/min oraz regulacją czasu wypływu, wykonanie: mosiądz chromowany;

Zestaw natryskowy ze słuchawką min. 3-strumieniową, z wężem gumowym i uchwytem punktowym.
•
Zlew do mycia nocników jednokomorowy ze stali nierdzewnej AISI-304 wymiar minimalny 44x33 cm, z kratą, ze ścianką tylną i zestawem przelewowo-odpływowym, montowany do ściany na wysokości 50 cm nad posadzką, z syfonem

Bateria ścienna bezdotykowa, z ruchomą wylewką, wykonanie: mosiądz chromowany; głowica ceramiczna.
f) Sanitariat przedszkola (16):

· Umywalka fajansowa prostokątna o szerokości 50 cm z otworem na baterię i przelewem, syfon umywalkowy; z półpostumentem fajansowym; montaż na wysokości 60 cm;

Zawór umywalkowy bezdotykowy do wody zmieszanej ze stałą wylewką, stojący, czasowy, wykonanie: mosiądz chromowany; wężyk przyłączeniowy nierdzewny 3/8”.

· Miska ustępowa fajansowa lejowa, przeznaczona dla dzieci do lat 6 (baby), wisząca, montaż na wysokości 3 cm, z odpływem poziomym,

Stelaż podtynkowy do WC ze spłuczką podtynkową uruchamianą z przodu; stelaż stalowy, malowany proszkowo; zbiornik z tworzywa sztucznego o poj. 10 l (standardowe ustawienie ilości spłukującej wody 6 l) z izolacją przeciwwilgociową ze styropianu; możliwość ustawienia min. 2 ilości spłukiwanej wody; spłuczka z zamontowanym zaworem odcinającym i przyłączem Dn15; przyciski spłukujące wandaloodporne, podwójne uruchamiane z przodu, ze stali szlachetnej, umożliwiające wypływ 2 ilości spłukiwanej wody.
Deska sedesowa antybakteryjna, twarda z metalowymi zawiasami, dostosowana do w/w miski ustępowej.

· Odpływ ścieków ze stanowiska prysznicowego - Wpust podłogowy z blokadą antyzapachową: materiał - PE, z odpływem pionowym Dn50, z kołnierzem do uszczelnień klejonych, z wyjmowanym syfonem, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm, ze stałą uszczelką wargową, z podwójnym uszczelnieniem, ruszt 115x115 mm ze stali nierdzewnej, klasa K3, wg PN-EN 1253;

Zawór kątowy natryskowy bezdotykowy do wody zmieszanej, z regulacją wypływu wody max. 6,0 l/min oraz regulacją czasu wypływu, wykonanie: mosiądz chromowany;

Zestaw natryskowy ze słuchawką min. 3-strumieniową, z wężem gumowym i uchwytem punktowym.

· Zastosowano pochwyty jak w pom wc niepełnosprawnego
g) Pomieszczenie porządkowe
· Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej AISI-304 wymiar minimalny 44x33 cm, z kratą, ze ścianką tylną i zestawem przelewowo-odpływowym, montowany do ściany na wysokości 50 cm nad posadzką, z syfonem

· Bateria ścienna, z ruchomą wylewką, wykonanie: mosiądz chromowany; głowica ceramiczna. Montaż na wys. 110 cm, umożliwiający napełnienie wiadra.
h) Odwodnienie w pom. wodomierza
Zaprojektowano studzienkę ϕ315 o głębokości 60 cm, wykonaną z PP zgodnie z normami PN-EN 13598-2 oraz PN_EN 476:2011:

- dno pełne – bez osadnika

- trzon studzienki stanowi rura karbowana PVC bez kielicha, SN 4.

- zwieńczenie - rura teleskopowa PVC-U ϕ425 z wpustem deszczowym żeliwnym B125, według PN-EN 124.

- odpływ wykonać za pomocą wkładki „in situ”
- na kanale odpływowym wykonać syfon
i) Armatura przewodowa
· Dla sanitariatów (8, 9, 10, 11, 12, 13, 16) zastosowano zbiorowe mieszacze termostatyczne G 3/4”, dla p=3,0 bar – przepływ qmax=30 l/min. nastawa temperatury w zakresie 20-60 0C, na wejściach do  termostatu – zawory zwrotne i filtry siatkowe; 

· Na odgałęzieniach stosować kulowe zawory odcinające PN 16,

· W instalacji cyrkulacji c.w.u. zaprojektowano wielofunkcyjne zawory cyrkulacyjne z termostatyczną regulacją temperatury wody w instalacji cyrkulacyjnej w zakresie 35–60°C; automatyczna dezynfekcja realizowana w stałej temperaturze > 65°C z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury 75°C (automatyczne odcięcie cyrkulacji); z możliwością odcięcia obiegu w odgałęzieniu dzięki opcjonalnym złączkom montażowym z wbudowanym zaworem kulowym; z zamontowanym termometrem (wyposażenie opcjonalne).

· Podejścia do baterii wężykiem w oplocie stalowym oraz kurki kątowe chromowane

· Przy zabudowie przewodów, montować drzwiczki stalowe emaliowane w kol. białym z zamknięciem, w celu zapewnienia swobodnego dostępu do armatury przewodowej.
5.5. Przewody
Przewody główne wody zimnej wykonać z rur stalowych, średnich gwintowanych, jednokrotnie ocynkowanych typu S wg EN 10224. Połączenia rur gwintowane łączone za pomocą typowych łączników ocynkowanych, wg PN–H–74392 lub z żeliwa ciągliwego, wg kat. SWW – 0614. Połączenia z armaturą gwintowane.

Przewody główne instalacji ciepłej wody z cyrkulacją wykonać z rur stalowych średnich, gwintowanych, dwukrotnie ocynkowanych ze szwem wg EN 10224 o połączeniach gwintowanych.

Podejścia do przyborów - lokalówki (ciepła i zimna woda) zaprojektowano z rur wielowarstwowych  PE-Xc/AL/PE z wewnętrzną warstwą folii aluminiowej, pokrytą z obu stron PE. Połączenia rur nierozłączne za pomocą złączek zaprasowywanych PPSU oraz pierścieni tworzywowych PVDF.  Połączenia uzyskuje się poprzez nasunięcie tworzywowego pierścienia na złączkę i rurę. Połączenia rur z armaturą za pomocą połączeń śrubunkowych, rozłącznych. Podejścia do armatury za pomocą mosiężnych kolan zaprasowywanych, ze śrubą mocującą do płytki montażowej.
Poziomy prowadzić pod stropem nad sufitem podwieszanym lub obudować. Piony po wierzchu ścian – obudowane lub w bruzdach. Wszystkie przewody kryte. Przewody układać w bruzdach ściennych lub zabudowane płytami g-k. Przed zatynkowaniem zainwentaryzować przebieg przewodów.

Przewody układać ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnień. Przewody mocować do przegród za pomocą typowych podpór. Uchwyty oraz kotwy z materiałów niepalnych. Maksymalne odległości między podporami przewodów (wg WTWiOIO zeszyt 7).

Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać (wg WTWiOIO zeszyt 7) w stalowych lub z PE tulejach ochronnych o średnicy wewnętrznej większej o 20 mm (ściany) od zewnętrznej średnicy rurociągu. Tuleje powinny wystawać około 20 mm poza obrys ściany.

5.6. Izolacja termiczna
Po pomyślnym zakończeniu prób ciśnieniowych wszystkie przewody instalacji ciepłej wody i cyrkulacji zaizolować termicznie. Wykonanie izolacji powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-02421:2000. Do izolacji przewodów ciepłej wody i cyrkulacji stosować otuliny z wełny mineralnej oraz w płaszczu osłonowym ze zbrojonej folii aluminiowej.

Średnica nom. rur [mm]

Grubość izolacji [mm]

DN 15-20



20
DN 25-32



30

Instalację wody zimnej wykonać w otulinie z pianki PE o grubości 13 mm.
Wszystkie przewody „lokalówki” zimnej i ciepłej wody prowadzone bruzdach ściennych lub zabudowane izolowane otuliną z pianki polietylenowej o grubości 6 mm z warstwą folii PE zabezpieczającej przed wpływem tynku.
5.7. Płukanie instalacji, próby, odbiór
Po zakończeniu robót montażowych przeprowadzić płukanie oraz dezynfekcję roztworem podchlorynu sodu.

Próby ciśnieniowe wykonać przed zakryciem instalacji. Próbę szczelności na zimno przeprowadzić pod ciśnieniem 10 bar.

Próby szczelności, badania, regulację i odbiór końcowy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” zeszyt nr 7, wydanie COBRTI INSTAL.

6. INSTALACJA P.POŻ.
6.1. Hydranty p.poż.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), na cele przeciwpożarowe w projektowanym budynku zastosowano hydranty DN 25 o wydajności nominalnej 1,0 l/s, z wężem półsztywnym o długości 30 m. Hydranty zgodne z normą PN-EN 671-2. 

Minimalne ciśnienie wody na wypływie wynosi 0,2 MPa.

Zaprojektowano hydranty wnękowe (podtynkowe) – 2 szt. w konfiguracji pionowej. Hydranty obudować. Szafki wykonane z blachy czarnej malowane farbą proszkową poliestrową w kolorze białym. Hydranty z dodatkowym miejscem na gaśnicę proszkową  6-12 kg.

Wysokość montażu zaworów hydrantowych 1,35 m od podłogi, tolerancja wysokości 5 cm.
W związku z budową korytarza w piwnicy istniejącego budynku zmieniono lokalizację istniejącego hydrantu (H3).

W istniejącym budynku jest 5 hydrantów DN25.

6.2. Instalacja przeciwpożarowa

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7.06.2010r instalacja hydrantowa została oddzielona od instalacji wody bytowo-gospodarczej w pomieszczeniu wodomierza za zestawem pompowym - z zasadą pierwszeństwa. Instalacja p.poż. stanowi odrębną instalację zasilającą wyłącznie hydranty p.poż. w projektowanym i istniejącym budynku.

Za zestawem pompowym na odgałęzieniu do instalacji bytowo-gospodarczej zaprojektowano zawór pierwszeństwa DN40. W chwili wystąpienia zapotrzebowania pożarowego i spadku ciśnienia poniżej zakładanego układ zapewnia odcięcie dostawy wody gospodarczej kierując całość wody dla instalacji hydrantowej. Przed i za zaworem pierwszeństwa zamontować kulowe zawory odcinające.
Dla instalacji p.poż. zgodnie z warunkami ZWiK „Pegimek” zaprojektowano wodomierz (jako podlicznik) wielostrumieniowy DN 32, przepływ nominalny Q3 = 10,0 m3/h, montowany na konsoli oraz kulowe zawory odcinające.

W celu zapewnienia wymagań sanitarnych (przepływ zwrotny) na instalacji hydrantowej zastosowano zawór antyskażeniowy typu EA o średnicy DN 50. Stanowi on zabezpieczenie dla 2 kategorii płynów zgodnie z PN-EN1717 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dla urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny”.
Instalację wody p.poż. wykonać z rur stalowych ze szwem, ocynkowanych typu S wg EN 10224 o połączeniach gwintowanych. Połączenia gwintowane łączone za pomocą typowych łączników ocynkowanych, wg PN–H–74392 lub z żeliwa ciągliwego, wg kat. SWW – 0614.

Rurociągi mocować do przegród za pomocą typowych podpór. Uchwyty oraz kotwy z materiałów niepalnych. 
Rurociągi izolować otulinami z pianki polietylenowej o grubości 9 mm.
Po montażu rurociągów, przed zakryciem instalacji, wykonać próbę ciśnieniową pod ciśnieniem 10 bar. Następnie przeprowadzić płukanie instalacji, dezynfekcję roztworem podchlorynu sodu oraz izolację przeciwroszeniową.
Próby szczelności, badania, regulację i odbiór końcowy - jak instalacja wodociągowa.
7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ
7.1. Kanalizacja sanitarna
W projektowanym budynku będą wytwarzane ścieki bytowo-gospodarcze. Ścieki będą odprowadzane do sieci kanalizacji miejskiej.

W związku z budową projektowanego budynku na istniejącym przyłączu, zostanie zmieniona trasa kanału oraz do kanału zostaną włączone odpływy z projektowanej instalacji.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone w ziemi pod posadzką.
Instalację kanalizacji sanitarnej (piony oraz podejścia pod przybory) wykonać z rur i kształtek PP bezciśnieniowych, kanalizacyjnych łączonych na uszczelki dwuwargowe.

Instalację układaną w ziemi wykonać z rur PVC klasy S, Lite wg PN-EN 1401:1999 łączonych na uszczelki dwuwargowe, dla obszaru zastosowania „UD”. Przewody pod posadzką układać z minimalnym przykryciem 50 cm, na podsypce z piasku o grubości minimum 15 cm. Wykopy zasypać piaskiem i zagęścić.
Przewody odpływowe z przyborów sanitarnych układać ze spadkiem minimalnym 2%. Rury  mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów stalowych z wkładką gumową zalecanych przez producenta rur. Piony wyposażyć w rewizję ok. 50 cm nad posadzką. Wszystkie przybory sanitarne wyposażyć w indywidualne syfony.

Piony obudować płytami g-k. Dla dostępu do rewizji wykonać drzwiczki w obudowie.

Odpowietrzenie projektowanej instalacji przez piony wyprowadzone ponad dach na wysokość 0,5-1,0 m i zakończone rurą wywiewną PVC o średnicy 160. W celu ograniczenia ilości pionów wyprowadzanych ponad dach, połączyć przewody wentylujące pod dachem w jedną zbiorczą rurę wywiewną.

Przejścia przewodów przez stropodach uszczelniać łańcuchem uszczelniającym.
Pozostałe piony zakończyć zaworami napowietrzającymi.
Przejścia pionów kanalizacyjnych w poziomy za pomocą 2 kolan 45O.
Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1 m. Na pionach na jednej kondygnacji zastosować co najmniej jedno mocowanie stałe (przenoszenie obciążeń rurociągów) oraz co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Elementy mocujące zawsze powinny obejmować rurę pod kielichem. Stosować uchwyty nie przenoszące hałasu na konstrukcję budynku. Przejścia przez ściany oraz przez lub pod fundamentami w rurach osłonowych PEHD, SDR17, PN10 lub stalowe grubościenne zabezpieczone przed korozją dla kanału PVC Φ200.

Odpływy skroplin z central wentylacyjnych oraz z klimatyzatorów z rur PP (PN 10) o połączeniach zgrzewanych. Wszystkie odpływy z zasyfonowaniem włączone do pionów kanalizacyjnych.

Ponieważ poziom „0” projektowanego budynku znajduje się w poziomie piwnicy, na przewodach odpływowych zastosowano 2 automatyczne zawory zwrotne do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliów typ 3 F, zgodnie z normą PN EN 13564. Zaprojektowano zawory do zabudowy na swobodnym przewodzie kanalizacyjnym DN 160. W skład zaworu wchodzą:

- 2 klapy otwarte, w tym jedna blokowana automatycznie,

- szafka sterownicza standardowa (wymaga zasilania w energię elektryczną),

W przypadku rozpoznania przepływu zwrotnego klapa (zamknięcie robocze) jest zamykana automatycznie i blokowana, druga klapa służy jako ręczne zamknięcie awaryjne i jako proste zamknięcie klapowe podczas fazy budowlanej.
Wykonanie, próby i odbiór instalacji zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” wydanie COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 12.
7.2. Kanalizacja deszczowa
7.2.1. Przebudowa istniejącej instalacji

Istniejące przykanaliki kanalizacji deszczowej z 2 rur spustowych z dachu przebiegają przez projektowany budynek.

Należy zlikwidować istniejące kanały. Projektowane kanały po trasie istniejących.

Projektowaną instalację wykonać z rur PVC klasy S, Lite wg PN-EN 1401:1999 łączonych na uszczelki dwuwargowe, dla obszaru zastosowania „UD”. Przewody pod posadzką układać z minimalnym przykryciem 50 cm, na podsypce z piasku o grubości minimum 15 cm. Wykopy zasypać piaskiem i zagęścić.

Połączenie z rurami spustowymi ponad stropodachem. Przejścia przewodów przez stropodach uszczelniać łańcuchem uszczelniającym. Na pionach wykonać rewizje.
7.2.2 Opis systemu odwodnienia dachu
W celu odwodnienia dachu zaprojektowano system podciśnieniowego odwodnienia dachów. 

W systemie odprowadzania wody dąży się do całkowitego wypełnienia wodą przewodów, aby w wyniku wytworzenia się podciśnienia następowało samozasysanie. Całkowite napełnienie uzyskuje się dzięki specjalnemu wpustowi dachowemu i wyrównaniu hydraulicznemu instalacji. Energia potrzebna do wytworzenia podciśnienia uzyskiwana jest  w wyniku różnicy wysokości wpustu dachowego i punktu przejścia do układu odprowadzającego wodę o swobodnym zwierciadle wody.

Kolektory poziome nie wymagają spadków, ponieważ duże prędkości przepływu powodują efekt samooczyszczania rur.

Występujące w przewodach wydłużenia wzdłużne, powstające w wyniku rozszerzalności cieplnej rur, zostają przejęte przez punkty stałe i przeniesione na profil montażowy o przekroju kwadratowym, przebiegający równolegle do zamontowanego przewodu.

7.2.3. Opis projektowanego rozwiązania

Do obliczeń wydajności wpustów przyjęto miarodajne natężenie deszczu 300 l/s*ha.

Zaprojektowano 4 wpusty dachowe - wpust dachowy pojedynczy ogrzewany DN 50 (d56)" (max wydajność wpustu wynosi do 12 l/s), z których woda odpływa poprzez kolektory usytuowane pod dachem do 2 pionów spustowych. Zastosowano przewody i kształtki z polietylenu HDPE. Połączenia zgrzewane za pomocą elektromuf.

Wpusty zamontować w najniższych punktach dachu w rynnie odwadniającej.

Aby zapobiec wykraplaniu wody na powierzchni rur wewnątrz budynku, wykonać izolację termiczną/przeciwkodensacyjną z pianki PE o grubości 13 mm.

Do odwodnienia dachu zastosowano 2 oddzielne systemy (po 2 wpusty). Odprowadzenie wody z budynku poprzez 2 piony spustowe. Na pionie wykonać dwie kompensacje oraz rewizję na wysokości około 30 cm nad posadzką.

Połączenie z kanalizacją konwencjonalną nastąpi poprzez zmianę średnicy.

7.2.4. Mocowanie przewodów

W instalacji odwadniania dachów stosuje się dwa sposoby mocowania:

• mocowanie sztywne na odcinkach poziomych, gdzie poprzez wbudowane, odpowiednio skonstruowane punkty stałe zapobiega się ruchom termicznym przewodów;

• konwencjonalne na odcinkach pionowych, gdzie wydłużenia liniowe kompensowane są za pomocą kielicha kompensacyjnego lub wykorzystując ramię kompensacji.

Wykonać mocowanie przewodów stałe i ślizgowe. Punkty stałe z zastosowaniem opaski elektrozgrzewalnej. Odległości między punktami stałymi 5 m.

Punkty stałe powinny być rozmieszczone:

- w miejscach zmiany kierunku,

- w miejscu zmiany średnicy,

- na każdym odgałęzieniu.

Podpory przesuwne dla rurociągów poziomych powinny być montowane na przewodach w odległości RA w zależności od średnicy:

Mocowanie pionu spustowego do konstrukcji ściany (zgodnie z wytycznymi producenta), zapobiegające przenoszeniu dźwięków na konstrukcję budynku.

7.2.5. Wytyczne budowlane

Powierzchnię rynny odwadniającej dachu wyprofilować w kierunku wpustów ze spadkiem 1,0-1,5%.

Na ścianach szczytowych, w najniższych punktach dachu (na przedłużeniu koszy odwadniających) wykonać przelewy awaryjne, zapobiegające, żeby w razie bardzo ulewnego deszczu, nie dopuścić do zbierania się wody i nadmiernego obciążenia dachu. Przelewy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

8. ZABEZPIECZENIA P.POŻ.
Przepusty przeciwpożarowe EI 60 stosować przy przejściu rurociągów przez ścianę pomieszczenia wodomierza (pompowni p.poż.).

Przepusty przeciwpożarowe EI 120 stosować przy przejściu rurociągów przez ścianę oddzielającą istniejący budynek od projektowanego.

Wykonanie przejść instalacyjnych według instrukcji producenta zastosowanego systemu.
Zabezpieczenia p.poż. oznakować tabliczką znamionową CP.

9. UWAGI
Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) z późniejszymi zmianami.

W trakcie montażu i eksploatacji urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producentów i stosować się do obowiązujących przepisów.

Całość robót należy wykonać zgodnie z:
- “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” - Wymagania  Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 7.

- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 12.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami
- Wytycznymi montażu producentów zastosowanych materiałów.
    







Opracował









Ireneusz Jeleniewski
